DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:	 		WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

LOKALIZACJA:			Ul. Warszawska 24, 31-15 Kraków

ZLECENIODAWCA:			Politechnika Krakowska

TEMAT:	Projekt budowlany instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń laboratoryjnych 020, 023, 025, 026 w budynku WISIE

ZESPÓŁ: 			DR INŻ. JAROSŁAW MÜLLER

Upr. MAP/0236/POOS/05

MGR INŻ. IRENEUSZ ŻMUDA

Upr. MAP/0159/PWOS/04

KRAKÓW, LUTY 2021

Projekt obejmuje instalację wentylacji i chłodzenia pomieszczeń laboratoryjnych 020, 023, 025, 026 w piwnicy budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dane wejściowe:

| L.P | Nr pom. | Ilośc osób | Powierzchnia m2 | Kubatura m3 | Przyłączona moc elektr. urz. lab. [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020 | 13 | 61,9 | 186 | 4 |
| 2 | 023 | 10 | 50,6 | 152 | 50 |
| 3 | 025 | 13 | 23,2 | 70 | 2 |
| 4 | 026 | 4 | 11,8 | 35 | 11 |

Opis pomieszczeń

Pomieszczenia laboratoryjne zlokalizowane w piwnicy budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, przeznaczone są do prowadzenia zajęć ze studentami oraz do prowadzenia badań naukowych. Wyposażone będą w urządzenia badawcze, które mogą emitować znaczące strumienie ciepła jawnego.

Opis instalacji

W pomieszczeniu projektuje się instalację wentylacji oraz chłodzenia freonowego. Zadaniem wentylacji będzie dostarczenie powietrza świeżego (higienicznego) dla przebywających w pomieszczeniach osób, chłodzenie będzie odpowiadać za usuwanie zysków ciepła. Ponadto system chłodzenia będzie usuwał w sposób wilgoć. Poziom wilgoci będzie wynikowy- regulacja wg temperatury, a nie wilgotności.

Założenie projektowe

Powietrze świeże będzie dostarczane do pomieszczeń w ilości minimum 30 m3/h na 1 osobę. Regulacja strumienia poprzez regulatory VAV przed każdym pomieszczeniem wg odczytów z czujnika CO2. Zakładana niejednoczesność przebywania maksymalnej ilości ludzi we wszystkich pomieszczeniach na poziomie 0,78.

Do chłodzenia pomieszczeń zastosowano freonowy układ VRF. Jednostki sterowane termostatem, grupowo na każde pomieszczenie. Jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku od strony ul. Warszawskiej

Centrala wentylacyjna wyposażona w rekuperator, chłodnicę wodną i nagrzewnicę wtórną elektryczną. Czerpnia powietrza na ścianie budynku, wyrzutnia w istniejącym oknie. Przejście kanałem czerpnym pod ziemią. Źródłem chłodu będzie istniejąca instalacja zimnej wody, rurociągi zostaną poprowadzone z pomieszczenia 017 lub zostanie zastosowana chłodnica z bezpośrednim odparowaniem.

Rozprowadzenie powietrza: nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu, powietrze świeże doprowadzone do jednostek kanałowych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych oraz z centrali wentylacyjnej – do kratki ściekowej lub pionów kanalizacyjnych

| L.P | Nr pom. | Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h | Jednostki wewnętrzne | Regulatory VAV | tłumiki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020 | 390 | 2 x 3.2 kW | DN 200 | DN 250, L = 1 m |
| 2 | 023 | 390 | 3 x 8.8 kW | DN 200 | DN 250, L = 1 m |
| 3 | 025 | 390 | 3,2 kW | DN 200 | DN 250, L = 1 m |
| 4 | 026 | 120 | 7.1 kW | DN 125 | DN 160, L = 1 m |

Zestawienie urządzeń

| L.P | opis | Strumień powietrza m3/h | szt | Moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator VAV DN200 DN 125 | 390 120 | 3 1 |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna | 1000 | 1 | Spręż 400 Pa, chłodnica, nagrzewnica wtórna |
| 3 | Jednostka wewnętrzna kanałowa | *) 540 540 1080 1080 | 2 1 3 1 | 2 x 3,2 kW 3,2 kW 3 x 8.8 kW 7,1 kW |
| 4 | Jednostka zewnętrzna 1.240/740/1.858 (szer./gł./wys.), masa 277 kg |  | 1 | 40,6 kW |

*) strumień powietrza na średnim biegu

Wytyczne branżowe

Branża budowlana

Wykonać przebicia przez ściany na kanały powietrza oraz rurociągi ziębnika do poszczególnych pomieszczeń.

Wykonać przejście podziemne dla kanału wentylacyjnego do czerpni.

Wykonać konstrukcję pod agregat VRF.

Branża elektryczna

Wykonać zasilanie agregatu VRF, jednostek wewnętrznych oraz centrali wentylacyjnej.

KONIEC				wykonał dr inż. J. Müller

Lokalizacja agregatu