Załącznik nr 8 do opisu PZ 
Wykaz dodatkowych czynności uzupełniających czynności serwisowe wymaganych w DTR i kartach gwarancyjnych urządzeń:

1)  Dla central wentylacyjnych:
· czyszczenie na zewnątrz i wewnątrz wszystkich komponentów
· weryfikacja szczelności wszystkich komponentów

· dezynfekcja chemiczna wnętrza central wentylacyjnych 
· wymiana filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych
· czyszczenie filtrów tłuszczowych

· wymiana lub poprawa naciągu połączeń elastycznych pomiędzy urządzeniem a instalacją
· weryfikacja poprawności funkcjonowania wentylatorów, przesmarowanie łożysk, sprawdzenie mocowań

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wymienników obrotowych i poprawności naciągu paska   wymiennika

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wymienników krzyżowych

· weryfikacja poprawności funkcjonowania przepustnic 
· weryfikacja poprawności funkcjonowania klap p.poż.

· weryfikacja poprawności funkcjonowania siłowników elektrycznych na przepustnicach oraz na instalacji ciepła technologicznego i instalacji wody lodowej

· weryfikacja wydajności powietrza sekcji nawiewnej i wywiewnej i porównanie z projektowanymi wydajnościami urządzeń

· weryfikacja wydajności powietrza na wszystkich punktach nawiewnych i wywiewnych z wydajnościami projektowymi z podziałem na pomieszczenia 
· weryfikacja poprawności funkcjonowania nagrzewnic wodnych, weryfikacja odpowietrzenia nagrzewnicy 
i instalacji ciepła technologicznego, weryfikacja szczelności wymiennika i szczelności instalacji ciepła technologicznego, weryfikacja parametrów czynnika grzewczego (temperatury, ciśnienia) oraz jego jakości (rodzaju medium i procentowej zawartości glikolu ze wskazaniem temperatury zamarzania), weryfikacja poprawności funkcjonowania aparatury kontrolno pomiarowej, termometrów, manometrów i zaworów ręcznych oraz elektrycznych
· weryfikacja poprawności funkcjonowania chłodnic wodnych, weryfikacja odpowietrzenia chłodnicy 
i instalacji wody lodowej, weryfikacja szczelności wymiennika i szczelności instalacji wody lodowej, weryfikacja parametrów czynnika  (temperatury, ciśnienia) oraz jego jakości (rodzaju medium 
i procentowej zawartości glikolu ze wskazaniem temperatury zamarzania), weryfikacja poprawności funkcjonowania aparatury kontrolno pomiarowej, termometrów, manometrów i zaworów ręcznych oraz elektrycznych

· weryfikacja poprawności funkcjonowania glikolowego wymiennika ciepła, weryfikacja odpowietrzenia wymienników, weryfikacja szczelności wymienników i szczelności instalacji, weryfikacja parametrów czynnika (temperatury, ciśnienia) oraz jego jakości (rodzaju medium i procentowej zawartości glikolu ze wskazaniem temperatury zamarzania), weryfikacja poprawności funkcjonowania aparatury kontrolno pomiarowej, termometrów, manometrów i zaworów ręcznych oraz elektrycznych

· weryfikacja poprawności odprowadzenia skroplin wraz z oczyszczeniem syfonów

· weryfikacja poprawności funkcjonowania nagrzewnic elektrycznych ze sprawdzeniem wszystkich sekcji nagrzewnic
· weryfikacja poprawności funkcjonowania freonowych wymienników ciepła, wraz z weryfikacją ilości i rodzaju czynnika
· weryfikacja poprawności funkcjonowania automatyki sprawdzając wszystkie możliwe tryby pracy, poprawności działania falowników, siłowników, poprawności właściwej regulacji ilościowej i jakościowej, poprawności funkcjonowania zadajnika oraz ustawionych na nim nastaw i harmonogramów
· podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu
· czyszczenie i dezynfekcja chemiczna wszystkich elementów zakańczających nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, dysze itp.)
2) Dla układów wentylatorowych:
· czyszczenie urządzeń
· weryfikacja szczelności 

· wymiana filtrów powietrza  
· wymiana lub poprawa naciągu połączeń elastycznych pomiędzy urządzeniem a instalacją

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wentylatorów, przesmarowanie łożysk, sprawdzenie mocowań

· weryfikacja poprawności funkcjonowania przepustnic 

· weryfikacja poprawności funkcjonowania klap p.poż.

· weryfikacja poprawności funkcjonowania siłowników elektrycznych na przepustnicach 

· weryfikacja wydajności powietrza i porównanie z projektowanymi wydajnościami urządzeń

· weryfikacja wydajności powietrza na wszystkich punktach pomiarowych z wydajnościami projektowymi z podziałem na pomieszczenia 

· weryfikacja poprawności funkcjonowania nagrzewnic elektrycznych ze sprawdzeniem wszystkich sekcji nagrzewnic

· weryfikacja poprawności funkcjonowania freonowych wymienników ciepła, wraz z weryfikacją ilości i rodzaju czynnika

· weryfikacja poprawności funkcjonowania automatyki sprawdzając wszystkie możliwe tryby pracy, poprawności działania siłowników, poprawności właściwej regulacji ilościowej i jakościowej, poprawności funkcjonowania zadajnika oraz ustawionych na nim nastaw i harmonogramów

· podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu

· czyszczenie i dezynfekcja chemiczna wszystkich elementów zakańczających nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, dysze itp.)

3)  Dla agregatów wody lodowej:
· czyszczenie i mycie skraplacza

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wentylatorów, przesmarowanie łożysk, sprawdzenie mocowań

· weryfikacja poprawności funkcjonowania siłowników elektrycznych na instalacji wody lodowej

· weryfikacja poprawności funkcjonowania chłodnic wodnych, weryfikacja odpowietrzenia chłodnicy i instalacji wody lodowej, weryfikacja szczelności wymiennika i szczelności instalacji wody lodowej, weryfikacja parametrów czynnika  (temperatury, ciśnienia) oraz jego jakości (rodzaju medium i procentowej zawartości glikolu ze wskazaniem temperatury zamarzania), weryfikacja poprawności funkcjonowania aparatury kontrolno pomiarowej, termometrów, manometrów i zaworów ręcznych oraz elektrycznych

· weryfikacja poprawności funkcjonowania układów freonowych wraz z weryfikacją ilości i rodzaju czynnika chłodniczego 

· weryfikacja poprawności funkcjonowania automatyki, poprawności funkcjonowania zadajnika oraz ustawionych na nim nastaw i harmonogramów

· podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu
4)  Dla klimakonwektorów:
· wymiana tkaninowych filtrów powietrza

· czyszczenie tworzywowych filtrów powietrza

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wentylatorów, przesmarowanie łożysk

· weryfikacja poprawności funkcjonowania siłowników elektrycznych na instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego

· weryfikacja poprawności funkcjonowania chłodnic i nagrzewnic wodnych, weryfikacja odpowietrzenia chłodnicy i instalacji wody lodowej oraz nagrzewnicy i instalacji ciepła technologicznego, weryfikacja szczelności wymiennika, szczelności instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego, weryfikacja temperatury czynnika oraz jego jakości (rodzaju medium i procentowej zawartości glikolu ze wskazaniem temperatury zamarzania), weryfikacja poprawności funkcjonowania aparatury kontrolno pomiarowej, termometrów, manometrów i zaworów ręcznych oraz elektrycznych

· weryfikacja poprawności funkcjonowania automatyki, poprawności funkcjonowania zadajnika oraz ustawionych na nim nastaw i harmonogramów

· weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji skroplinowych grawitacyjnych oraz z zastosowaniem pompek skroplin
· podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu

· czyszczenie i dezynfekcja chemiczna wszystkich elementów zakańczających nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, dysze itp.)
5) Dla klimatyzatorów:
· czyszczenie i mycie skraplacza

· czyszczenie, mycie i odgrzybianie parownika

· wymiana tkaninowych filtrów powietrza

· czyszczenie tworzywowych filtrów powietrza

· weryfikacja poprawności funkcjonowania wentylatorów, przesmarowanie łożysk

· weryfikacja poprawności funkcjonowania układów freonowych wraz z weryfikacją ilości i rodzaju czynnika chłodniczego oraz lokalizacją i numerami seryjnymi jednostki wewnętrznej i zewnętrznej dla każdego układu
· weryfikacja poprawności funkcjonowania automatyki, poprawności funkcjonowania zadajnika oraz ustawionych na nim nastaw i harmonogramów

· weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji skroplinowych grawitacyjnych oraz z zastosowaniem pompek skroplin

· podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu

· czyszczenie i dezynfekcja chemiczna wszystkich elementów zakańczających nawiewnych i wywiewnych (anemostaty ,zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, dysze itp.)
Wyk.  K. D.  
