[image: image2.jpg]al Eiropciskie d Rzeczpospolita m e -
Program Regionalny Polska M ALO P O L S I(A Rozwoju Regionalnego




[image: image1.jpg]al Eiropciskie d Rzeczpospolita m e -
Program Regionalny Polska M ALO P O L S I(A Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/112/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW

Wytwornica pary wraz z urządzeniem do uzdatniania wody
Parametry techniczne wytwornicy pary:

· zasilanie 230 lub 400V,
· urządzenie, bez ograniczeń instalacyjnych, nie wymagające oddzielnego pomieszczenia,
· wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
· wydajność min. 150 kg/h 
· możliwość regulacji ciśnienia pracy,
· możliwość pracy ciągłej,
· urządzenie przeznaczone do zasilania, poprzez uzdatniacz, zimną wodą pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej o temperaturze 5 - 40°C i ciśnieniu 4 – 5 bar, 

· brak wymagań odnośnie temperatury i ciśnienia wody zasilającej,
· wyposażone w szafę sterowniczą, osprzęt kontrolno-pomiarowy i zabezpieczający. Układ sterowania kontroluje w sposób ciągły zadania takie jak: napuszczanie wody do zbiornika, utrzymywanie w nim poziomu, napuszczanie wody do kotłów, utrzymanie stałego ciśnienia pary, temperatury i poziomu wody w kotłach, sygnalizowanie nieprawidłowości,
· przyłącza wody, pary: calowe,
· wytwornica ma możliwość wykorzystania jej do podniesienia i utrzymania wilgotności powietrza w zamkniętej przestrzeni
· wytwornica jest jednym integralnym elementem,
· wymiary maks. (szer. x wys.) 900 mm x 2000 mm - urządzenia musi się zmieścić przez standardowe drzwi (dopuszczalny częściowy demontaż elementów urządzenia),
Parametry techniczne uzdatniacza wody

· zasilanie 230 lub 400V

· urządzenie bez ograniczeń instalacyjnych, nie wymagające  oddzielnego pomieszczenia,
· wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
· urządzenie przystosowane do zasilania wytwornicy pary w woda zmiękczoną oraz mogące pracować samodzielnie zasilając inne urządzenia,
· na wyjściu z urządzania woda zmiękczona o parametrach wg N0-06-A107:2021

· rezystywność co najmniej 500 Ω·m. 

· pH od 6,0 do 7,0 przy temperaturze (23 ± 2) °C.

· wyposażone w zbiornik o objętości min. 150 l,
· możliwość pracy ciągłej,
· urządzenie przeznaczone do zasilania zimną wodą pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej o temperaturze 5 - 40°C i ciśnieniu 4 – 5 bar,

· brak wymagań odnośnie temperatury i ciśnienia wody zasilającej,

· wyposażone w szafę sterowniczą, osprzęt kontrolno-pomiarowy i zabezpieczający,
· przyłącza wody, pary: calowe, 

· wymiary maks. (szer. x wys.) 900 mm x 2000 mm - urządzenia musi się zmieścić przez standardowe drzwi (dopuszczalny częściowy demontaż elementów urządzenia),
Inne wymagania:

· urządzenie fabrycznie nowe,
· transport, montaż i uruchomienie urządzenia,
· instruktaż w zakresie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia,
· dokumentacja w języku polskim pozwalająca na samodzielną obsługę urządzenia (m.in. schemat urządzenia, zasady użytkowania, wykonywania pomiarów, wymiany podstawowych elementów, postępowania w przypadku błędów, awarii),
· gwarancja minimum 24 miesiące,
· co najmniej 5 letnia gwarancja dostępności części,
· autoryzowany serwis producenta na terenie kraju,
· potwierdzenie spełnienia parametrów wody wychodzącej z uzdatniacza poprzez dołączenie certyfikatu wydanego przez akredytowane laboratorium,
Projekt pt. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych 
i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej” nr RPMP.01.01.00-12-0077/19-00-XVII/20/FE/20
Projekt pt. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych 
i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej” nr RPMP.01.01.00-12-0077/19-00-XVII/20/FE/20

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]