








Załącznik  nr 11 do  SWZ  
……………………….

   ZATWIERDZAM



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa istniejącego Oddziału COVID-19 na potrzeby Kliniki Rehabilitacji i rehabilitacji postcovidowej wraz z wyposażeniem w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.
ADRES OBIEKTU:

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
                                                            Wrzesień  2022r.
Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego  

                    w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

SPIS TREŚCI 

41
OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


52
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH


53
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


74
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


74.1
WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE


85
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


85.1
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY


85.2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY


85.3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI


95.4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ


105.5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


105.6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO i TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ


105.7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ




CZĘŚĆ  RYSUNKOWA
Rys 1 _ Stan istniejący

Rys 2 _ Obszar objęty opracowaniem po zmianach
 CZĘŚĆ OPISOWA 
1 OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) przebudowy istniejącego Oddziału COVID-19 na potrzeby Kliniki Rehabilitacji i rehabilitacji postcovidowej wraz z wyposażeniem.
    Przedmiotem zamówienia jest wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy obecnych pomieszczeń oraz wykonanie zaprojektowanych robót.

Zamówienie obejmuje: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i następujących przepisów: 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U.2022.402 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022.1225 ),

b) Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

c) Realizację robót budowlanych objętych opracowaniem projektowym,

d) Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji - Na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Zamawiający przejmuje od autora opracowania (dokumentacji projektowej) wszelkie prawa do powielania i zmian w pełnym zakresie utworu autora projektu (t.j. Dz.U.2021.1062 z późn. zm.), który ma być  ujęty w cenie opracowania.
e) Wykonanie odpowiednich ekspertyz niezbędnych do wykonania projektu,
f) Wyposażenie oddziału w:

- sprzęt kwaterunkowy (meble),

- sprzęt dodatkowy (dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, dozownik do papieru do rąk, dozownik do papieru toaletowego, lustra, kosze na odpady komunalne),

- rolety wewnętrzne.

Program Funkcjonalno – Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy niezbędnym dla  przygotowania oferty. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami , przepisami i  oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń technologicznych, obliczeń technicznych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład inwestycji.
2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa Kliniki Rehabilitacji i Rehabilitacji Postcovidowej w swym zakresie obejmuje następujące pomieszczenia: (ostateczna ilość łóżek zostanie ustalona na etapie projektowania):
1) Sala chorych, pom. 1/145, powierzchnia 21,50 m2
2) Sala chorych, pom. 1/145a, powierzchnia 19,80 m2
3) Sala chorych, pom. 1/146, powierzchnia 19,80 m2
4) Sala chorych, pom. 1/146a, powierzchnia 19,80 m2
5) Sala chorych, pom. 1/147, powierzchnia 19,80 m2
6) Sala chorych, pom. 1/157, powierzchnia 19,43 m2
- należy wydzielić w pomieszczeniu ścianą działową WC + natrysk dla osób niepełnosprawnych (NPS) pom. 1/157a powierzchnia 9,97 m2
7) Sala chorych, pom. 1/158, powierzchnia 19,10 m2
8) Komunikacja – korytarz, 1/C, powierzchnia 60,50 m2
3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Istniejący budynek Nr 4  należy do  kompleksu  obiektów 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
Z  Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy.

1. Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego oddziału covid-19 na potrzeby kliniki rehabilitacji postcovidowej wraz z wyposażeniem.

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm  i przepisów. Realizowane roboty budowlane muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest objęty Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie zachodzi zmiana sposobu użytkowania przebudowywanych   pomieszczeń .
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Planuje się przebudowę istniejących  pomieszczeń :
· na podłodze ułożyć wykładzinę np. typu tarkett, ściany i sufit malowane farbą,

· zaprojektować nową instalację gazów medycznych ze zwiększonym przekrojem średnicy przewodów (tlen, próżnia), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego, 

· dokonać wymiany skrzynki zaworowej gazów medycznych przy pomieszczeniu nr 1/157,

· na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne dla zasilania łóżka, wymienić wszystkie okna z obecnym podziałem, górna i dolna część okna rozwierno – uchylna,

· na wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne, 

· drzwi do sal chorych zaprojektować przeszklone aluminiowe białe z mleczną szybą, jak najszersze, jeżeli jest taka możliwość (110cm.) 

· zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną wraz z instalacją przyzywową, 

· zaprojektować niezbędne instalacje dla poniższych urządzeń, które zostaną zamontowane na oddziale a nie wchodzą w zakres opracowania:
	Nazwa urządzenia
	ilość
	 

	Aparat do głębokiej stymulacji magnetycznej
	1
	Sprzęt do kinezyterapii

	Urządzenie do treningu oddechowego
	1
	

	Aparat do treningu mięśni oddechowych
	1
	

	Inhalator
	1
	Inhalatory profesjonalne i domowe

	Inhalator
	1
	

	Urządzenie do terapii mitochondrialnej
	1
	Innowacyjny system do terapii np..  IHHT - CellAirOne

	Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
	1
	Urządzenie do fizykoterapii a szczególnie aparaty do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wykorzystywane  w rehabilitacji pulmonologicznej

	Mata do jogi i stretchu
	1
	Sprzęty do masażu, tutaj na szczególną uwagę zasługują łóżka masujące oraz aparaty do drenażu limfatycznego.

	Urządzenie do drenażu limfatycznego
	1
	

	Materac masujący
	1
	

	Urządzenie do treningu funkcjonalnego 
	1
	Rowerki treningowe oraz trenażery górnej i dolnej części ciała

	Bieżnia
	1
	

	Steper poziomy
	1
	

	Wanna
	1
	Wanny do hydroterapii z funkcją masażu wodnego, a także z możliwością balneoterapii


·  w pom. 1/157a (WC+natrysk NPS) zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan. przyłączenie do istniejących pionów, 
· w pom. 1/157a (WC+natrysk NPS) ułożyć wykładzinę np. typu tarkett na ścianie do sufitu i podłodze, sufit malować farbą, 

· istniejąca armatura sanitarna do wymiany, przy umywalkach i zlewozmywakach, ściany pokryte na wysokość 160 cm oraz na szerokość 60 cm poza obrysem urządzenia po obydwu stronach wykładziną ścienną np. typu tarkiett,

· komunikacja – korytarz 1/C zamontować odbojnice na korytarzu z pochwytami, wykładzina na korytarzu do wymiany na nową, ściany i sufit malować farbą, sufity zaprojektować w formie podwieszanej w konstrukcji umożliwiającej uzyskanie gładkiej, łatwej do mycia i dezynfekcji powierzchni, uwzględnić demontaż i ponowny montaż czujek p.poż.

· zaprojektować na całym oddziale wentylację centralną, zaprojektować klapy pożarowe odcinające na wentylacji centralnej,
· przewidzieć rozbudowę instalacji wentylacji na pozostałą część piętra, 

· wyposażyć kasetony elektryczno – gazowe naścienne w gniazda sieci informatycznej RJ45 przyłączone do istniejącej szafy teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego. Szafę doposażyć w osobny patchpanel dla montowanej instalacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

KASETON ELEKTRYCZNO – GAZOWY NAŚCIENNY

	Lp.
	PARAMETRY 1 WARUNKI GRANICZNE
	WYMAGANY PARAMETR
	OFEROWANY PARAMETR

	1.0

	Kaseton elektryczno-gazowy naścienny, wykonany z profili aluminiowych, z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor z palety RAL
	TAK
	

	1.1
	Układ kasetonu- poziomy:

- wymiary (dł.xszer.x wys.): 
	TAK
	

	1.2
	Urządzenie jest łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających

wkrętów i innych elementów połączeniowych, bez ostrych krawędzi i kantów
	TAK
	

	
	
	
	

	2.0
	Wyposażenie elektryczne kasetonu dla 1 łóżka:

- MIN. 4x gniazda elektryczne 230V 50Hz- 

 (Dla stanowiska intensywnego nadzoru min. 6x) 

- 1x gniazdo ekwipotencjalne wg DIN- 42801

- 1 x RJ45

- 1x miejsce (otwór)  pod system przyzywowy

- oświetlenie nocne LED 2,4W i miejscowe LED 2 x 5 załączane z manipulatora 

- 1 x włącznik krzyżowy oświetlenia sali w kasetonie elektryczno-gazowym
	TAK
	

	3.0
	Wyposażenie kasetonu w punkty poboru gazów medycznych dla 1 łóżka, standard AGA, w tym:

- 1 x tlen 

- 1 x próżnia 

wraz z instalacją gazów medycznych wewnątrz kasetonu
	TAK
	

	4.0
	Dodatkowe wymagania
	TAK
	

	4.1
	Montaż kasetonu z wyposażeniem dodatkowym w cenie
	TAK
	

	4.2
	Gwarancja min. 24 miesięcy
	TAK
	

	4.3
	Deklaracja zgodności lub inne dokumentu potwierdzające, ze oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu   i   używania   zgodnie   z   ustawą   o   wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 896 z późn. zm.);
	TAK
	

	4.4
	Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie
	TAK
	

	4.5
	Fabrycznie  nowy,   nieużywany  do  prezentacji,  nie powystawowy
	TAK
	

	
	
	
	


4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 
4.1 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych przebudową : 
149,20 m2 + komunikacja 60,50 m2, razem: 209,7m2.

5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca urządzi składowisko materiałów oraz plac postojowy dla maszyn i urządzeń w części terenu/budynku wyznaczonej przez Zamawiającego. Priorytetem jest minimalizacja uciążliwości, wynikających z realizacji inwestycji, dla normalnej pracy Szpitala, oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie budynków i mienia.  Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie konstrukcyjnym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach projektu.
Należy zapewnić zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robot  jeśli będzie to wymagane. 
Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w  miejscach tego wymagających oraz tablicy z informacją o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają  zastosowania takich środków.

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca  zadania.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
a) Zakres robót budowlanych:

roboty ogólnobudowlane konstrukcyjne, roboty ogólnobudowlane 

roboty ogólnobudowlane wykończeniowe
· Roboty rozbiórkowe (posadzki, sufity podwieszane, osprzęt instalacyjny)

· Naprawy  tynków 

· Demontaż  istniejących okładzin ściennych 

· Wykonanie nowych tynków i gipsowania ścian, układanie okładzin ściennych
· Malowanie ścian i sufitów- zgodnie z  odpowiednimi klasami czystości 
· Montaż zabezpieczeń ściennych

· Wykonanie i dostosowanie sufitów podwieszanych 

· Wymiana drzwi
· Montaż rolet wewnętrznych

b) Użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinna cechować trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Warunek ten zwłaszcza dotyczy powierzchni ruchu ( posadzki i okładziny ścienne)
c) Pomieszczenia muszą być przystosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

d) Powierzchnia i wysokość pomieszczeń powinna być zgodna z przepisami szczegółowymi.

e) Parametry powietrza i oświetlenia powinny być zgodne z aktualnymi przepisami 
i normami.

f) Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać współczesnemu poziomowi techniki budowlanej oraz warunkom ochrony przeciwpożarowej.
g) Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Zakres robót instalacyjnych:
· zaprojektować nową instalację gazów medycznych ze zwiększonym przekrojem średnicy przewodów (tlen, próżnia), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego, 

· dokonać wymiany skrzynki zaworowej gazów medycznych przy pomieszczeniu nr 1/157,

· na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne dla zasilania łóżka, wymienić wszystkie okna z obecnym podziałem, górna i dolna część okna rozwierno – uchylna,
· zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną wraz z instalacją przyzywową, 

· zaprojektować niezbędne instalacje dla urządzeń rehabilitacyjnych, które zostaną dostarczone,

· w pom. 1/157a (WC+natrysk NPS) zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan. przyłączenie do istniejących pionów, 
· zaprojektować na całym oddziale wentylację centralną, zaprojektować klapy pożarowe odcinające na wentylacji centralnej,

· przewidzieć rozbudowę instalacji wentylacji na pozostałą część piętra, 

· wyposażyć kasetony elektryczno – gazowe naścienne w gniazda sieci informatycznej RJ45 przyłączone do istniejącej szafy teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego. Szafę doposażyć w osobny patchpanel dla montowanej instalacji.
· Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Wszystkie materiały i wyroby wykończeniowe powinny mieć świadectwa techniczne, dopuszczające do stosowania w obiektach medycznych.

Wykończenie stropów i sufity podwieszone
· rodzaje sufitów:

-     sufity tynkowane. Należy wykonać powłoki malarskie stropów .

· sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych. Sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Wieszaki sufitów podwieszanych nie mogą być mocowane do elementów instalacji i innych elementów poza stropami.

Posadzki
Przewiduje się wymianę wykładziny podłogowej.
Wykończenie posadzki powinno zostać dostosowane do wymagań użytkowych pomieszczenia. Wszystkie posadzki i połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane  w sposób i z materiałów umożliwiających ich mycie  i dezynfekcję. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe rozwiązania, których efektem jest uzyskanie wymaganej szczelności, izolacyjności i wytrzymałości gotowej posadzki. Kolorystyka dobrana na etapie projektu.

•
Wykładzina homogeniczna PCV  min.2mm grubości ( z rolki)

Wysoka odporność na ścieranie, zabrudzenia, czyszczące środki chemiczne,  właściwości grzybo- i bakteriobójcze.
Wykończenie ścian
· rodzaje wykończenia ścian:

· ściany malowane farbą  lateksową higieniczną , w pomieszczeniach technicznych dopuszcza się zastosowanie  farby akrylowej

· poręcze przyścienne w strefie ruchu pacjenta 
· malowanie farbą  lateksową higieniczną 
Wykończenie ścian obejmuje pełną wysokość. Powłoki malarskie powinny odznaczać się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na zasiedlenia mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Tynk  wykończony farbą  lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne  na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki. Narożniki wypukłe po  pomalowaniu zabezpieczyć za pomocą profili narożnych przeciwuderzeniowych.
5.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek istniejący. Warunki ochrony przeciwpożarowej bez  zmian.
5.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO i TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ 
· blaty: 
wykonane z płyty melaminowanej gr. 36mm o gęstości 620 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. 
Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie,

- odporność na działanie czynników chemicznych,

- odporność na działanie temperatury,

· krzesła:

- krzesła w pomieszczeniach – sale chorych,   typu –np.  STEP V METALIK lub równoważne.

· stoliki:

- Konstrukcja stołu stalowa, spawana, malowana farbą proszkową lub chromowana (do uzgodnienia). Blat z płyty meblowej laminowany laminatem wysokociśnieniowym o gr. 38 mm. Wymiar blatu 700x700 mm. Wysokość stołu 750 mm.
5.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1) Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Projekty budowlane:

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) 
Część rysunkowa 1:100, opis.
Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) – 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Technologia medyczna musi obejmować swym zakresem rozwiązania układu funkcjonalnego oraz zagospodarowanie technologiczne adoptowanych pomieszczeń.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Projekty wykonawcze  muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1: 1), opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania); 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl.w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Każde opracowanie w szczególności  elektroniczne  -rysunek  musi  mieć opis dot. miejsca i zakresu bądź szczegółu (opisy nie mogą sie powtarzać, pogrupowane w folderach);

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona poprzez wprowadzenie na rysunkach wchodzących w skład projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zmian, jakie miały miejsce podczas realizacji robót. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających, że wszystkie wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych. 

Dokumenty te stanowią w szczególności: 

-deklaracja zgodności CE lub 

- krajowa deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B”, 

- w przypadku wyrobów, których to dotyczy – atesty PZH, 

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczególnymi. 

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wszelkie próby, badania i pomiary wynikające z przepisów prawa, warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiotowych norm. Wykonawca w zakresie operatu kolaudacyjnego obowiązany jest przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wykonanie badań, prób i sprawdzeń wymaganych zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W dokumentacji powykonawczej należy dołączyć zestawienie wyposażenia zgodnie z tabelą zestawienia zbiorczego ilościowo - wartościowego oraz tabele zestawienia środków trwałych.

Wymagana ilość egzemplarzy: 2 egzemplarze w formie sztywnych oprawionych teczek 
i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania).

Zestawienie zbiorcze ilościowo-wartościowe dla mebli: 










Załącznik nr ………………

	Zestawienie ilościowe i cenowe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	lp.
	Nazwa produktu 
	ilość
 szt.
	Cena jedn. netto
	Wartość netto


	Podatek VAT
	Wartość brutto
	pom. nr ……….. oddz.
	pom. nr ……….. ordyna.
	pom. nr ……….. gab lek.
	pom. nr ……….. pom. socjalne
	pom. nr ……….. punkt pielęgniarski
	pom. nr ……….. kuchnia
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	1
	2
	3
	5
	6
	10
	11

	1
	lustro 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	krzesło dla pacjent
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM: 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2) Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

· wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej,

Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się: 

· projekt technologii medycznej, 

· projekt budowlany architektura, 

· projekt budowlany instalacji elektrycznej, 

· projekt budowlany instalacji c.o., c.w.u., instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazów medycznych, 

· projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej, 

· projekt wykonawczy architektury, 
· projekt wykonawczy instalacji c.o., c.w.u., instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazów medycznych,

· projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (instalacja przyzywowa, p.poż. itp.), teleinformatycznych,

· projekt wykonawczy instalacji mechanicznej, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

· komplet niezbędnych uzgodnień jednostek decyzyjnych i opiniodawczych: Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

· Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

· założeń realizacyjnych – zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy.

· architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia; 

· technologii z częścią opisową i graficzną dotyczący pomieszczeń technicznych i pomieszczeń użytkowych, obejmujący rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia, wskazanie wymaganych parametrów, a w szczególności:  temperatury, wilgotności, wentylacji, zasileń w media.

· Instalacji sanitarnych: wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych z kasetonami elektryczno-gazowymi itp. 

· Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, rozdzielnię, oświetlenia ogólnego 
i miejscowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, itp. 

· Instalacji niskoprądowych obejmującą: sieć teleinformatyczną, system przyzywowy, p.poż, itp.

· Nadzór autorski wielobranżowy.

Na etapie robót budowlanych kontakt z Nadzorem autorskim odbywać się ma drogą elektroniczną (e-mail) lub tradycyjną/pisemnie (poczta). 

· Część kosztowa: 

a) Podstawą do rozliczenia  robót będą zapisy umowy.

b) Wymogi dotyczące projektu technologicznego:

· Część opisowa i obliczeniowa: 

· Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanego oddziału.

· Opracowania rysunkowe:

· Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności od potrzeb w skali 1:50 lub bardziej szczegółowej.

· Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

· dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

· wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

· legendę symboli i oznaczeń.

· zestawienie wyposażenia.

· Wykaz wyposażenia należy sporządzić:

·    w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jednostki,

·    jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

Każdy tom dokumentacji ma być oprawiony, wszystkie strony mają być trwale spięte 
i opatrzone numeracją. 

Fazę wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zawartą umową.
Sporządziła: Natalia Michalak
1

