PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń na Oddziale Rehabilitacji  
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.
ADRES OBIEKTU:

85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Grudzień  2022r.
Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego  

                    w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

SPIS TREŚCI 

41
OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


42
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH


53
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


64
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.


64.1
WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE


75
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


75.1
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY


75.2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY


75.3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI


85.4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ


95.5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


95.6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO i TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ


95.7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ




CZĘŚĆ  RYSUNKOWA
Rys 1 _ Stan istniejący

 CZĘŚĆ OPISOWA 
1 OGÓLNY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) przebudowy pomieszczeń na Oddziale Rehabilitacji.
    Przedmiotem zamówienia jest wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy obecnych pomieszczeń oraz wykonanie zaprojektowanych robót.

Zamówienie obejmuje: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i następujących przepisów: 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U.2022.402 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2022.1225 ),

b) Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
c) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej do rozpoczęcia prac budowlanych;

d) Realizację robót budowlanych objętych opracowaniem projektowym,

e) Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji - Na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Zamawiający przejmuje od autora opracowania (dokumentacji projektowej) wszelkie prawa do powielania i zmian w pełnym zakresie utworu autora projektu (t.j. Dz.U.2021.1062 z późn. zm.), który ma być  ujęty w cenie opracowania.
f) Wykonanie odpowiednich ekspertyz niezbędnych do wykonania projektu,
Program Funkcjonalno – Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy niezbędnym dla  przygotowania oferty. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami , przepisami i  oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń technologicznych, obliczeń technicznych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład inwestycji.
2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa Oddziału Rehabilitacji w swym zakresie obejmuje następujące pomieszczenia: 

- sala chorych, pom. 1/159, powierzchnia 19,80 m2

- sala chorych, pom. 1/160, powierzchnia 19,80 m2
- sala chorych, pom. 1/161, powierzchnia 19,80 m2
- łazienka, pom. 1/148a, powierzchnia 7,20 m2
- brudownik, pom. 1/148, powierzchnia 21,40 m2

3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Istniejący budynek Nr 4  należy do  kompleksu  obiektów 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego  
Z  Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy.

1. Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na Oddziale Rehabilitacji.
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm  i przepisów. Realizowane roboty budowlane muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Planuje się przebudowę istniejących  pomieszczeń :
· pom. 1/148 - brudownik :

· skucie płytek na ścianach i podłodze,  ułożenie wykładziny typu tarkett na ścianach do wysokości 2,0m  i podłodze, pomalować ściany powyżej tarkettu,  sufit malować farbą zmywalną,  parapety wewnętrzne przemalować
· wymiana zlewu, umywalki, baterii, 

· wymiana drzwi na płycinowe pełne, łatwo zmywalne, do dezynfekcji, wymiana okien z obecnym podziałem z folią mleczną, 

· wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, przełożyć gniazdo siłowe,

· pom. 1/148a – łazienka dla osób niepełnosprawnych, 

· skucie płytek na ścianach i podłodze, ułożenie wykładziny typu tarkett na ścianach do wysokości sufitu i podłodze, sufit malować farbą, 

· wymiana drzwi na płycinowe pełne, łatwo zmywalne, do dezynfekcji, z tulejami lub podcieciem,

· wymiana grzejnika na drabinkowy, 

· wymiana całej armatury sanitarnej, zasłony pod prysznic, siedzisa dla nps, uchwytów dla nps,

· natrysk z odpływem liniowym 

· wyposażyć w niezbędne rzeczy min. w lustro z pochyłem, pojemniki na mydło, pojemnik do płyn do dezynfekcji, wieszak ścienny, 

· wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych

· pom. 1/159, 1/160, 1/161- sale chorych : 

· wydzielić w każdej ze sali chorych łazienkę dla niepełnosprawnych, w której znajdzie się natrysk z odpływem liniowym, wc, umywalka,  drzwi do łazienek płycinowe pełne,

· zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan. przyłączenie do istniejących pionów, 
· wyposażyć każdą z łazienek w grzejnik drabinkowy, uchwyty dla nps, siedzisko dla nps, zasłony pod prysznic, lustro z pochyłem, pojemniki na mydło, pojemnik do płyn do dezynfekcji, wieszak ścienny i inne niezbędne,

· wymiana wykładziny typu tarkett na podłodze, w łazienkach tarkett na podłodze i na ścianach do pełnej wysokości,

· w sali chorych przewidzieć ułożenie paska z wykładziny typu tarkett  50 cm od cokołu na jednej dłuższej ścianie, 

· przewidzieć montaż odbojnic samoprzylepnych na jednej dłuższej ścianie i narożników ochronnych,

· ściany w salach chorych  i sufit malowane, parapety wewnętrzne przemalować,
· wymiana okien z obecnym podziałem i drzwi (takich jak) w pomieszczeniach obok, przewidzieć  rolety wewnętrzne

· zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną wraz z instalacją przyzywową, 

· w salach chorych zaprojektować nową instalację gazów medycznych ze zwiększonym przekrojem średnicy przewodów (tlen, próżnia, sprężone powietrze), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego, 

·  każda z sal wyposażona ma być w panel 2-stanowiskowy, wyposażyć kasetony elektryczno – gazowe naścienne w gniazda sieci informatycznej RJ45 przyłączone do istniejącej szafy teleinformatycznej  

· na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne dla zasilania łóżka, 

· dołączyć wentylację centralną do istniejącej centrali (parametry istniejącej centrali w osobnym opracowaniu). Cała dostępna dokumentacja wyremontowanej już części oddziału zostanie przekazana po podpisaniu umowy.
· w salach chorych nr 1/145, 1/145a, 1/146, 1/146a, 1/147, 1/157, 1/158:

·  przewidzieć ułożenie paska z wykładziny typu tarkett  szer. 50 cm nad  cokołem na jednej dłuższej ścianie, przewidzieć montaż odbojnic samoprzylepnych na jednej dłuższej ścianie  

· pom. 1/C – korytarz

· przewidzieć ułożenie paska z wykładziny typu tarkett  szer. 50 cm nad  cokołem

Wyposażyć sale chorych nr 1/159, 1/160, 1/161 w :

· Stolik (Blat z płyty meblowej o grubości min. 36mm, wysokość 600 mm, wymiary blatu 600x600 mm, konstrukcja stołu stalowa lub z płyty meblowej. Stolik wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe)

· Krzesło szpitalne na sztywnym stelażu metalowym, chromowanym z miękkim siedziskiem i oparciem tapicerowanym materiałem zmywalnym (skaj) wymiary:545x425x840 mm

· Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)
· Charakterystyka oprawy szpitalnej OVA:

[image: image1.png]Préinia
Sprezone powietrze
Tien

Zasilanie elektryczne

& & ¢ F &

oprowadzenie prézni VAC do punktu poboru w oprawie szpitaine,
1 p.p.stanowisko

doprowadzenie spr.pow.med. do punktu poboru w oprawie
szpitainej, 1 p.p./stanowisko

doprowadzenie tlenu O2 do punkiu poboru w opravie szpitainei, 1
p.pstanowisko

doprowadzenie energil elekirycznej o napieciu 230 V- oswietlenie
miejscowe LED 2x5 W, nocne LED 1x2,4 W

doprowadzenie instalacji do gniazd wiykowych antybakteryinych
2:230V. 1 xwyiacznik odwietlenia, 1xgniazdo skwipotencjaine, 1x
miejsce na system przyzywowy




4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 
4.1 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych przebudową : 88,00  m2
5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca urządzi składowisko materiałów oraz plac postojowy dla maszyn i urządzeń w części terenu/budynku wyznaczonej przez Zamawiającego. Priorytetem jest minimalizacja uciążliwości, wynikających z realizacji inwestycji, dla normalnej pracy Szpitala, oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.  Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie budynków i mienia.  Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach projektu.
Należy zapewnić zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robot  jeśli będzie to wymagane. 
Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w  miejscach tego wymagających oraz tablicy z informacją o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają  zastosowania takich środków.

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca  zadania.
5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
a) Zakres robót budowlanych:

roboty ogólnobudowlane konstrukcyjne, roboty ogólnobudowlane 

roboty ogólnobudowlane wykończeniowe
· Roboty rozbiórkowe (posadzki, sufity podwieszane, osprzęt instalacyjny)

· Naprawy  tynków 

· Wykonanie nowych tynków i gipsowania ścian, układanie okładzin ściennych
· Malowanie ścian i sufitów- zgodnie z  odpowiednimi klasami czystości 
· Montaż zabezpieczeń ściennych

· Wykonanie i dostosowanie sufitów podwieszanych 

· Wymiana drzwi
b) Użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinna cechować trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Warunek ten zwłaszcza dotyczy powierzchni ruchu ( posadzki i okładziny ścienne)
c) Pomieszczenia muszą być przystosowane i dostępne dla osób niepełnosprawnych.

d) Powierzchnia i wysokość pomieszczeń powinna być zgodna z przepisami szczegółowymi.

e) Parametry powietrza i oświetlenia powinny być zgodne z aktualnymi przepisami 
i normami.

f) Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać współczesnemu poziomowi techniki budowlanej oraz warunkom ochrony przeciwpożarowej.
g) Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Zakres robót instalacyjnych:
- wymiana instalacji elektrycznej
- zaprojektować nową instalację poziomą wod.-kan
- zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną wraz z instalacją przyzywową
- w salach chorych zaprojektować nową instalację gazów medycznych ze zwiększonym przekrojem średnicy przewodów (tlen, próżnia, sprężone powietrze), przewidzieć po jednym punkcie poszczególnych gazów medycznych do jednego stanowiska łóżkowego, 

·  każda z sal wyposażona ma być w panel 2-stanowiskowy, wyposażyć kasetony elektryczno – gazowe naścienne w gniazda sieci informatycznej RJ45 przyłączone do istniejącej szafy teleinformatycznej  

· na każde stanowisko pacjenta zaprojektować dodatkowo jedno gniazdko elektryczne dla zasilania łóżka, 

· dołączyć wentylację centralną do istniejącej centrali (parametry istniejącej centrali w osobnym opracowaniu).

5.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Wszystkie materiały i wyroby wykończeniowe powinny mieć świadectwa techniczne, dopuszczające do stosowania w obiektach medycznych.

Wykończenie stropów i sufity podwieszone
· rodzaje sufitów:

-     sufity tynkowane. Należy wykonać powłoki malarskie stropów .

· sufity podwieszone modularne z płyt mineralnych. Sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Wieszaki sufitów podwieszanych nie mogą być mocowane do elementów instalacji i innych elementów poza stropami.

Posadzki
Przewiduje się wymianę wykładziny podłogowej.
Wykończenie posadzki powinno zostać dostosowane do wymagań użytkowych pomieszczenia. Wszystkie posadzki i połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane  w sposób i z materiałów umożliwiających ich mycie  i dezynfekcję. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe rozwiązania, których efektem jest uzyskanie wymaganej szczelności, izolacyjności i wytrzymałości gotowej posadzki. Kolorystyka dobrana na etapie projektu.

•
Wykładzina homogeniczna PCV  min.2mm grubości ( z rolki)

Wysoka odporność na ścieranie, zabrudzenia, czyszczące środki chemiczne,  właściwości grzybo- i bakteriobójcze.
Wykończenie ścian
· rodzaje wykończenia ścian:

· ściany malowane farbą  lateksową higieniczną , w pomieszczeniach technicznych dopuszcza się zastosowanie  farby akrylowej

· poręcze przyścienne w strefie ruchu pacjenta 
· malowanie farbą  lateksową higieniczną 
Wykończenie ścian obejmuje pełną wysokość. Powłoki malarskie powinny odznaczać się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na zasiedlenia mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybów). Tynk  wykończony farbą  lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne  na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki. Narożniki wypukłe po  pomalowaniu zabezpieczyć za pomocą profili narożnych przeciwuderzeniowych.
5.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek istniejący. Warunki ochrony przeciwpożarowej bez  zmian.
5.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO i TECHNOLOGICZNEGO POMIESZCZEŃ 
· Stolik (Blat z płyty meblowej o grubości min. 36mm, wysokość 600 mm, wymiary blatu 600x600 mm, konstrukcja stołu stalowa lub z płyty meblowej. Stolik wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe)

· Krzesło szpitalne na sztywnym stelażu metalowym, chromowanym z miękkim siedziskiem i oparciem tapicerowanym materiałem zmywalnym (skaj) wymiary:545x425x840 mm

· Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)
5.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1) Forma opracowania dokumentacji projektowej:

Projekty budowlane:

Zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) 
Część rysunkowa 1:100, opis.
Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) –2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Technologia medyczna musi obejmować swym zakresem rozwiązania układu funkcjonalnego oraz zagospodarowanie technologiczne adoptowanych pomieszczeń.

Wymagana ilość egzemplarzy –  2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

Projekty wykonawcze  muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

Część rysunkowa w skali 1: 50 (detale w skali 1: 10 i 1: 1), opis.

Wymagana ilość egzemplarzy (wszystkie branże) - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania); 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl.w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Każde opracowanie w szczególności  elektroniczne  -rysunek  musi  mieć opis dot. miejsca i zakresu bądź szczegółu (opisy nie mogą sie powtarzać, pogrupowane w folderach);

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;
Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.130.1389). 

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl.  w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Przedmiary robót dla poszczególnych branż (wyszczególnić numerację pomieszczeń zgodnie z istniejącą numeracją pomieszczeń, przedmiar lub ilości dla danego pomieszczenia) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129). 

Wymagana ilość egzemplarzy – dla poszczególnych branż 2 kpl. w formie papierowej oraz 1 kpl. 

w wersji elektronicznej sporządzone na nośniku CD;

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona poprzez wprowadzenie na rysunkach wchodzących w skład projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zmian, jakie miały miejsce podczas realizacji robót. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających, że wszystkie wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych. 

Dokumenty te stanowią w szczególności: 

-deklaracja zgodności CE lub 

- krajowa deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B”, 

- w przypadku wyrobów, których to dotyczy – atesty PZH, 

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczególnymi. 

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wszelkie próby, badania i pomiary wynikające z przepisów prawa, warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiotowych norm. Wykonawca w zakresie operatu kolaudacyjnego obowiązany jest przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wykonanie badań, prób i sprawdzeń wymaganych zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W dokumentacji powykonawczej należy dołączyć zestawienie wyposażenia zgodnie z tabelą zestawienia zbiorczego ilościowo - wartościowego oraz tabele zestawienia środków trwałych.

Wymagana ilość egzemplarzy: 2 egzemplarze w formie sztywnych oprawionych teczek 
i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania).

2) Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

· projekt budowlany architektura i konstrukcja,

· projekt budowlany instalacji elektrycznej,

· projekt budowlany instalacji sanitarnej i gazów medycznych,

· projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na układzie wody lodowej, plus automatyka,

· technologia medyczna,

· projekt wykonawczy architektury,

· projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (telefoniczna, komputerowa, kontrola dostępu, p.poż itp.), 

· projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnej i gazów medycznych,

· projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
· przedmiary i kosztorysy,
· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

· komplet niezbędnych uzgodnień jednostek decyzyjnych i opiniodawczych.

· Wymagania poszczególnych opracowań projektu:

· założeń realizacyjnych – zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka i zagospodarowanie placu budowy.

· architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia; 

· technologii z częścią opisową i graficzną dotyczący pomieszczeń technicznych i pomieszczeń użytkowych, obejmujący rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia, wskazanie wymaganych parametrów, a w szczególności:  temperatury, wilgotności, wentylacji, zasileń w media.

Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności od potrzeb w skali 1:50 lub bardziej szczegółowej.

Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

· rozmieszczenie mebli, urządzeń itp.,

· dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

· wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

· legendę symboli i oznaczeń.

· zestawienie wyposażenia.

Wykaz wyposażenia należy sporządzić:

·    w podziale na poszczególne pomieszczenia oraz jednostki,

·    jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

·    w wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub  inne jednoznaczne określenie), ilość, cenę jednostkową i wartość.

· Instalacji sanitarnych: wodociągowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych z kasetonami elektryczno-gazowymi itp. 

· Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, rozdzielnię, oświetlenia ogólnego 
i miejscowego, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, itp. 

· Instalacji niskoprądowych obejmującą: sieć teleinformatyczną, system przyzywowy, p.poż, itp.
Uwaga: 

każdy tom dokumentacji ma być oprawiony, wszystkie strony mają być trwale spięte 
i opatrzone numeracją. 

UWAGI KOŃCOWE

Należy ująć:

· inne opracowania i zestawienia nie ujęte powyżej, a których niezbędność wynika z charakteru obiektu, przepisów branżowych i dalszego opisu przedmiotu zamówienia. 

Fazę wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zawartą umową.
Sporządziła: Natalia Michalak
1

