Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7-19,   60-479  Poznań



Węzeł cieplny - Budynek B - Kompleks Diagnostyczny
8
Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7-19,   60-479  Poznań



Węzeł cieplny - Budynek B - Kompleks Diagnostyczny

2. 
SPIS  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

	Lp.
	Nazwa dokumentu
	Strona


	1. 
	Strona tytułowa
	1

	2. 
	Spis dokumentacji projektowej
	2

	3. 
	Podstawa prawna i techniczna opracowania
	2

	4. 
	Wytyczne do montażu wewnętrznego
	3

	5. 
	Wytyczne do montażu zewnętrznego
	3

	6. 
	Wytyczne dla współpracujących branż
	3

	7. 
	Wytyczne BHP
	4

	8. 
	Opis techniczny
	5, 6

	9. 
	Zestawienie tabliczek opisowych
	7

	10. 
	Album tras kablowych
	7

	11. 
	Specyfikacja zbiorcza
	8, 9, 10

	12. 
	Spis rysunków projektowych
	10

	13. 
	Rysunki wg spisu
	


3.  PODSTAWA  PRAWNA  I  TECHNICZNA  OPRACOWANIA

Dokumentacja niniejsza instalacji elektrycznej dla zasilania, sterowania węzła cieplnego w Budynku B - Kompleks Diagnostyczny w Szpitalu Wojewódzkim ul. Juraszów 7-19,   60-479  Poznań, opracowano na podstawie:
- umowy ze Zleceniodawcą,

- projektu technicznego technologicznego z 2023 roku,
- uzgodnień między zainteresowanymi stronami,
- obowiązujących norm i wytycznych,

- wizji lokalnej.

4.  WYTYCZNE DLA MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO
4.1. W zakres prac kompletacyjnych wchodzi:

- wykonanie szafy zasilającej wiszącej SZ wyposażonej w elementy zasilania urządzeń w węźle:

- szafy zasilająco-sterowniczej, fabrycznej węzła kompaktowego


- instalacji oświetleniowej

- gniazd jednofazowych
- sprawdzenie prawidłowości montażu

4.2. Z szafy zasilająco-sterowniczej węzła kompaktowego zasilane i sterowane ( przez regulator ) są:

- pompy

- zawory regulacyjne

5.  WYTYCZNE DLA MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

5.1. W zakres prac na obiekcie wchodzą:


- montaż czujnika temperatury zewnętrznej na ścianie północnej budynku,


- montaż szafy zasilającej SZ,


- wykonanie instalacji oświetleniowej i montaż gniazd wtykowych,


- wykonanie konstrukcji wsporczych pod koryta kablowe,


- ułożenie tras kablowych pomiędzy szafą a aparaturą i urządzeniami zamontowanymi
  na obiekcie.
5.2. Typy kabli oraz oznaczenia tras zebrano w albumie tras kablowych.

5.3. Wykaz aparatury i materiałów montażowych i instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej.

5.4. Montaż wykonać zgodnie z Polskimi Normami z aktualnie obowiązującymi przepisami.
5.5. Podane w albumie tras kablowych długości poszczególnych tras kablowych należy traktować
jako orientacyjne i nie mogą być one podstawą do cięcia kabli i przewodów  na odcinki.

5.6. Podłączyć wszystkie metalowe masy urządzeń P i A do instalacji połączeń wyrównawczych.

6.  WYTYCZNE DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH BRANŻ
6.1. Branża technologiczna montuje:

- węzeł kompaktowy wraz z szafką sterowniczą węzła
- układ stabilizacji ciśnienia Variomat.

6.2. Branża elektryczna / silnoprądowa / Inwestor:

- doprowadzi zasilanie 3x230V/400V do szafy zasilającej SZ

- kablem miedzianym 5-żyłowym 5x6mm2.

- zamontuje w rozdzielnicy n/n zabezpieczenie dla w/w kabla zasilającego

7.  WYTYCZNE  BHP
7.1. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto ( zgodnie z Polskimi Normami ) szybkie odłączenie zasilania.

Przewidziano:

a) zabezpieczenia poszczególnych obwodów zasilanych z szafy SZ; za pomocą wyłączników
     instalacyjnych
b) na zasilaniu gniazd wtykowych montowanych na obiekcie - zabezpieczenie 
różnicowo-
  prądowe (IN = 30 mA).

7.2. Zasilanie odbiorników
- przy zasilaniu 3- fazowym - przewodami 5-żyłowymi

- przy zasilaniu 1- fazowym - przewodami 3-żyłowymi


Przewód zerowy (neutralny) - koloru niebieskiego.


Przewód ochronny PE - koloru zielono-żółtego.

7.3. Osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych powinny

być przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV

oraz znać szczegółowo niniejszy projekt oraz DTR zamontowanych urządzeń.
7.4. Prace konserwacyjne i naprawy aparatury pomiarowej, regulacyjnej, sterowniczej można

wykonywać dopiero po:

a) odcięciu dopływu czynników energetycznych do tej aparatury

b) odłączeniu napięcia zasilającego.

7.5. Urządzenia technologiczne, które znajdują się w pobliżu, a których ruch zagraża bezpieczeństwu wykonywania prac przy: montażu, rozruchu, konserwacji, naprawie lub remoncie urządzeń i instalacji węzła - należy wyłączyć z ruchu.

W przypadku niemożliwości wyłączenia z ruchu w/w urządzeń technologicznych należy

zastosować inne środki zabezpieczające, które muszą całkowicie zabezpieczyć zdrowie i życie ludzkie.

8.  OPIS TECHNICZNY

8.1 Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest układ zasilania urządzeń węzła cieplnego w Budynku B - Kompleks Diagnostyczny; w Szpitalu Wojewódzkim ul. Juraszów 7-19,   60-479  Poznań.
W węźle cieplnym przewiduje się m.in.:
- montaż szafki zasilającej SZ

- wykonanie instalacji zasilania nowej szafki zasilającej SZ – z rozdzielnicy n/n.

- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.

8.2 Charakterystyka oznaczeń
Oznaczenia literowe obwodów P i A wykonano zgodnie z PN/M-42007 i użyto następujące litery:


X      XXX



A - Sygnalizacja



C -  Regulacja 



I  - Wskazanie



S  - Przełączanie



T -  Przetwarzanie i przekazywanie  



Q - Zliczanie



Z - Blokada



D - Różnica



U - Wielkość wielu zmiennych


E - Wielkości elektryczne


F - Przepływ


T - Temperatura


P - Ciśnienie


L - Poziom 


Q - Energia cieplna


Z - Stan pracy


N - Napęd (pompy, zasuwy itp)


H - Sterowanie ręczne.

Oznaczenia aparatów są następujące
	A
	- zasilacze, sterowniki

	B
	- czujniki, przetworniki, sondy pomiarowe, termostaty

	E
	- regulatory

	F
	- bezpieczniki

	H
	- lampki sygnalizacyjne

	K
	- przekaźniki

	M
	- silniki elektryczne

	Y
	- siłowniki zaworów

	X
	- listwy zaciskowe

	Q
	- styczniki


Oznaczanie napięć na rysunkach:



   - L1, L2, L3  -   fazy 1, 2 , 3


   - N   -   neutralny



   - PE  -   przewód ochronny uziemiony.

8.3 Układy pomiarowe
8.3.1. Pomiar energii cieplnej
Do pomiaru energii cieplnej zastosowano układ przelicznika z przepływomierzem i czujnikami temperatury na zasilaniu i powrocie ( zakres branży instalacyjnej ).
8.3.2. Pomiary temperatury

Zastosowano czujniki temperatury ESM - Pt1000 przyłączone do regulatora pogodowego
ECL COMFORT 300 ( zakres w dostawie węzła ).
Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na ścianie północnej budynku i podłączyć
do regulatora pogodowego.

8.4 Układy sterowania i regulacyjne

Szafa fabryczna sterująca węzła zawiera wymagane układy sterowania i regulacyjne.
8.4.1. Pompa obiegowa i cyrkulacyjna c.w.u..

W układzie sterowania przewidziano dla pomp przełączniki rodzaju pracy R - 0 - A, zamontowane
w szafce fabrycznej SW.

Przy pracy w reżimie automatycznym każda z pomp załączana jest z regulatora.

Sterowanie ręczne pompy z szafki SW przełącznikiem w pozycji R.

Sygnalizacja pracy pompy - lampką koloru zielonego.

8.4.2. Zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne sterowane są z regulatora pogodowego.

a/ Dla sieci cieplnej  c.o 
Regulator steruje otwieraniem lub przymykaniem zaworu - w zależności od temperatury zadanej
na sieć cieplną  c.o.. Temperaturę c.o. regulator ustala na podstawie temperatury zewnętrznej
wg krzywej grzewczej wybieranej przez Użytkownika.
b/ Dla sieci cieplnej  c.w.u.

Drugi tor regulatora steruje otwieraniem lub przymykaniem zaworu c.w.u. wg nastawionej przez Użytkownika stałej wartości temperatury.

8.5. Układ zasilania
Zasilanie szafy zasilającej z rozdzielnicy n/n kablem YKY 5 x 6 napięciem przemiennym 3-fazowym

3x230V / 400V / 50Hz.
Główne odbiorniki energii elektrycznej:

- Pompa obiegowa c.o. 3-fazowa





- moc znamionowa   8,9 kW

- Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  1-fazowa



- moc znamionowa   0,5 kW

- Układ stabilizacji ciśnienia w zładzie - 1-fazowy
- moc znamionowa   1,1 kW

- Gniazdo 230V/ 50Hz  do celów serwisowych

- Oświetlenie - 6 lamp OPK / w tym dwie z inwerterem.

9.  ZESTAWIENIE TABLICZEK OPISOWYCH
Szafa SZ
	L.p.
	Treść tabliczek
	Ilość
	Uwagi


	1 
	SZAFA ZASILAJĄCA SZ
	1
	

	2 
	SYGNALIZACJA ZASILANIA
	1
	

	3 
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	1
	


10.  ALBUM  TRAS  KABLOWYCH
	
Nr trasy
	
Typ kabla
	
Przebieg
	
Długość
	
Uwagi

	
	
	
Od
	
do
	[mb]
	


	1E1
	YDY 5 x 6żo
	Rozdzielnica n/n
	Szafa zasil. SZ
	40
	Inwestor

	2E1
	YDY 5 x 4żo
	Szafka fabryczna węzła SW
	20
	15
	

	2E2
	YDY 3 x 2,5żo
	Gniazdo 230V/50Hz GN1
	Szafa zasil. SZ
	10
	

	2E3
	YDY 3 x 2,5żo
	Gniazdo 230V/50Hz GN2
	Szafa zasil. SZ
	15
	

	1E2
	YDY 3 x 1,5żo
	Wyłącznik oświetlenia
	Szafa zasil. SZ
	10
	

	1E3
	YDY 3 x 1,5żo
	Lampy oświetleniowe bez inwertera
	Szafa zasil. SZ
	40
	

	1E3
	YDY 4 x 1,5żo
	Lampy oświetleniowe z inwerterem
	Szafa zasil. SZ
	40
	

	3E1
	LgY 4 z/ż
	Szafka fabryczna węzła SW
	Szyna GSU
	10
	

	3E2
	LgY 4 z/ż
	Szafa zasil. SZ
	Szyna GSU
	10
	

	3E3
	LgY 4 z/ż
	Rurociągi wyjściowe
 z węzła
	Szyna GSU
	20
	

	M3
	LiYCY 2 x 0,75
	Czujnik temperatury
zewnętrznej
	Szafka fabryczna węzła SW
	60
	


11.  SPECYFIKACJA ZBIORCZA
	L.P.
	OZN. PROJ.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	SZTUK
	UWAGI


	1
	S1
	Wyłącznik  40A 3-biegunowy
typ 4G40-10-U ( zał/wył)
Producent: APATOR
	1
	

	2
	F1 … F3
	Wyłącznik instalacyjny 6kA
typ PL6-C2/1
Producent: EATON
	3
	

	3
	F4
	Wyłącznik instalacyjny 6kA
1-fazowy - typ HN-C6
Producent: EATON
	1
	

	4
	F8
	Wyłącznik instalacyjny 6kA
1-fazowy - typ HN-B10
Producent: EATON
	1
	

	5
	F6, F7
	Wyłącznik instalacyjny 6kA
1-fazowy - typ HN-C10
Producent: EATON
	2
	

	6
	F5
	Wyłącznik instalacyjny 6kA
3-fazowy - typ HN-C16/3
Producent: EATON
	1
	

	7 ... 10
	
	Pozycje wolne
	
	

	11
	FG
	Rozłącznik bezpiecznikowy
typ R323 35A 3P+N
z wkładkami 35A
Producent: Legrand
	1
	

	12
	F11, F12
	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowo-prądowym
2-biegunowy 10A/30mA
typ PKNM-10A/1+N/003
Producent: EATON
	2
	

	13
	FS1
	Ochronnik przepięciowy
4-torowy
typ: SPCT2-280/4
Producent: EATON
	1 kpl
	

	14
	H1 … H3
	Lampka sygnalizacyjna 230V
typ FT22-LSb-230
neon biała
Producent: SPAMEL
	3
	

	15 ... 20
	
	Pozycje wolne
	
	


	L.P.
	OZN. PROJ.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	SZTUK
	UWAGI


	21
	
	Trzymacz KU 1
Producent: S.I.A.E. POKÓJ 
	10
	

	22
	
	Zacisk śrubowy typ ZUG- 4mm2
Producent: S.I.A.E. POKÓJ
	30
	

	23
	
	Zacisk śrubowy typ ZUG- 6mm2
Producent: S.I.A.E. POKÓJ
	4
	

	24
	
	Zacisk śrubowy ochronny
typ ZUO - 6mm2
Producent: S.I.A.E. POKÓJ
	2
	

	25
	
	Zacisk śrubowy ochronny
typ ZUO - 4mm2
Producent: S.I.A.E. POKÓJ
	5
	

	26
	
	Szyna montażowa TS35
Producent: SPAMEL
	6mb
	

	27
	
	Korytko perforowane grzebieniowe PVC 30x40
Producent: ABB
	8mb
	


	28
	SZ
	Obudowa wisząca S3D
typ NSYS3D6525P
- z płytą montażową ocynkowaną
- IP66
- wymiary  600x 500x 250mm
Producent: SCHNEIDER
	1
	

	29, 30
	
	Pozycje wolne
	
	


	L.P.
	OZN. PROJ.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	SZTUK
	UWAGI


	31
	2B1
	Czujnik temperatury zewnętrznej
typ ESMT
Producent: DANFOSS
	1
	ujęto w projekcie
technologicznym

	32
	
	Lampa oświetleniowa LED podwieszana
awaryjna - z akumulatorem 
typ OPK 240 + 2 świetlówki
Producent: farel
	2
	

	33
	
	Lampa oświetleniowa LED podwieszana 
typ OPK 240 + 2 świetlówki
Producent: farel
	4
	

	34
	
	Wyłącznik oświetlenia n/t
typ CEDAR 130
Producent: ELDA
	1
	

	35
	Gn1, Gn2,
	Gniazdo 1-fazowe n/t
typ CEDAR 143
Producent: ELDA
	2
	

	36
	
	Pozycja wolna
	
	

	37
	
	Puszka rozgałęźnna IP 54 4mm2
Producent: POLAM
	8
	

	38
	
	Listwa elektroinstalacyjna 
LS 60 x 40
Producent: MARMAT
	20mb
	

	39
	
	Rurka PVC F22
	20mb
	

	40
	
	Wąż ochronny Peszla F16
	20mb
	

	41
	
	Wąż ochronny Peszla F22
	15mb
	

	42 ... 44
	
	Pozycje wolne
	
	


	45
	F…
	Rozłącznik bezpiecznikowy
z wkładkami

Producent: Legrand
	1
	W istniejącej rozdzielnicy Inwestora


	L.P.
	OZN. PROJ.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	mb
	UWAGI


	46
	
	Kabel YDY 5 x 6żo
	40
	Dostawa Inwestora

	47
	
	Kabel YDY 5 x 4 żo
	20
	

	48
	
	Kabel YDY 4 x 1,5 żo
	40
	

	49
	
	Kabel YDY 3 x 1,5 żo
	50
	

	50
	
	Kabel YDY 3 x 2,5 żo
	25
	

	51
	
	Kabel LiYCY 2 x 0,75
	60
	

	52
	
	Przewód LgY 6
	40
	


12.  SPIS RYSUNKÓW PROJEKTOWYCH

	L.P.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	RYS.NR:
	FORMAT


	1. 
	Szafa SZ – zasilająca węzła
elewacja i rozmieszczenie aparatów
	1
	A4

	2. 
	Układ zasilania węzła cieplnego







 / budynek B – cz. 1
	2
	A4

	3. 
	Układ zasilania węzła cieplnego







 / budynek B – cz. 2
	3
	A4

	4. 
	Węzeł cieplny - plan instalacji elektrycznych
	4
	A4


strona nr 2
strona nr 11

