Sprawa nr 50/2024
ZADANIE 7
Załącznik nr 28 do SWZ

I. Zakres przeglądu agregatów prądotwórczych FOGO ( 3 szt. ) zgodnie 
z harmonogramem konserwacji w DTR:
- agregat prądotwórczy FV  460 2AG nr fabr. D4302,

- agregat prądotwórczy FV  460 2AG nr fabr. D4303,

- agregat prądotwórczy APV 600 AG nr fabr. AP 10392.

II. Podczas wykonywanego przeglądu należy wykonać czynności przeglądowo-serwisowe zgodnie z DTR, oraz:
-  próbną pracę pod obciążeniem z opornicą, oraz testy funkcjonalne agregatów,  celem wypalenia cząstek     
   stałych i nagarów w układach turbin i wyrzutu spalin,
-  wymianę wymaganych materiałów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych (olej  silnikowy, filtry, płyn 
   chłodniczy  - dostarczone przez Wykonawcę ilościowo zgodnie z DTR)


III. Wykonanie czynności kontrolnych:
- sprawdzenie pompy paliwowej, 
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, 
- sprawdzenie progu zamarzalności płynu chłodniczego, 
- sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych, 
- kontrola / regulacja naciągu paska klinowego,
- sprawdzenie połączeń silnik – prądnica, 
- kontrola, sprawdzenie złącz mechanicznych, 
- sprawdzenie amortyzatorów, 
- kontrola, sprawdzenie połączeń złącz elektrycznych ,
- sprawdzenie rozrusznika ,
- sprawdzenie parametrów akumulatorów (poziom elektrolitu, napięcie jałowe, napięcie pod obciążeniem, test   
  sprawności i alternatora, 
- sprawdzenie ładowania akumulatorów,
- sprawdzenie parametrów agregatu, 
- sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA ,
- próbna praca zespołu, 
- sprawdzenie napięcia fazowego,
- sprawdzenie napięcia miedzy – fazowego. 
