Załącznik nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE
2.1.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. 
Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany hydrantów – 2 szt
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną 
i  poleceniami zarządzającego realizacją umową. 

2.
Materiały
2.1. Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego.. Wykonawca przedstawi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.
2.2. HYDRANT NADZIEMNY POJEDYNCZE ZAMKNIĘCIE GJS DN 80
Średnica nominalna: DN80

Ciśnienie nominalne: 10/16 bar

Ciśnienie robocze (PFA): 10/16 bar

Maksymalny moment napędowy (MOT): 105 Nm

Minimalny moment skręcający (mST): 210 Nm

Maksymalna prędkość wody: 4 m/s

Kierunek sterowania: zgodny z RWZ

Klasa szczelności: wg EN 12266 - 1 kl. A

Klucz do hydrantów nadziemnych: wg PN-M-74088

Pokrywy nasady 75B: wg DIN 14317

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu O-ring

Trzpień: wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany z gwintem trapezowym walcowanym

Grzybek uszczelniający: zawulkanizowany na całej powierzchni

Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją
Pełne otwarcie: po 9 obrotach (początek otwarcia >4 obr.)

Wymagania przyłączeniowe kołnierzy: wg PN-EN 1092-2

Dodatkowe zamknięcie: elementy odcinające są całkowicie zawulkanizowane

Samoczynne odwodnienie: z chwilą pełnego zamknięcia, pozwalające na odprowadzenie pozostałości wody. Zapobiega to jej zamarzaniu i uszkodzeniu elementów wewnętrznych.

Wykonanie zgodne z: PN-EN 14384:2009 TYP A

Czas odwodnienia oraz współczynnik Kv: wg PN-EN 14384

Możliwość wymiany uszczelnienia: po zamknięciu zasuwy odcinającej bez konieczności wykopywania i demontażu hydrantu

Wydajność: 10 dm³/s przy 0,2 MPa

Obrotowy kołnierz dla wersji z kulą: możliwość zmiany umiejscowienia hydrantu

Odblask zwiększa widoczność hydrantu po zmroku

Rodzaj powłoki: farba proszkowa (epoksydowa + poliestrowa) odporna na promieniowanie UV (RAL 3020 albo RAL 5005*)

Grubość powłoki antykorozyjnej: 250 μm

Materiał odlewów: żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563

Materiał korpusów:
żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563
Kolumna: Sferoidalna GJS (X-350)

Głębokość zabudowy (GZ): GZ: 1500 - L(długość)2150
3. 
Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 
Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko​dze​niami lub utratą stateczności.

5. 
Wykonanie robót

Wszystkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Inwestorem. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się 
z lokalizacją wszelkich istniejących mediów i sieci, na które prowadzone roboty mogą mieć wpływ i poniesie wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca z należytą starannością i dokładnością zabezpieczy istniejącą infrastrukturę przed ewentualnym uszkodzeniem.
6. 
Kontrola jakości

6.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Należy przeprowadzić próby wydajności hydrantu.
7. 
Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest szt.
8. 
Odbiór robót

Odbioru Robót należy dokonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-B-10729: 1999 przy uwzględnieniu instrukcji 
i zaleceń producentów dotyczących prób i odbiorów oraz wytycznych eksploatacyjnych. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności. Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a także odpowiednimi normami i przepisami.
9.
Podstawa płatności

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności określone zostaną w umowie.

