| Zamawiający | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań |
| --- | --- |
| Obiekt | Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań |
| Temat | Wielobranżowy projekt wykonawczy modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM. Instalacje sanitarne. |
| Etap | Etap 1 – projekt wymiany istniejących agregatów wody lodowej. Etap 2 – projekt rozdzielenia instalacji wewnętrznej budynku od zewnętrznej instalacji przygotowania chłodu. |

CPV 45000000-8 	Roboty budowlane

CPV 45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

CPV 45331230-7	Instalowanie urządzeń chłodzących

CPV 45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Opracowali:	dr inż. Fabian Cybichowski

mgr inż. Borys Piątkowski

Sprawdził:	mgr inż. Jakub Banaszak

nr uprawnień WKP/0132/POOS/04

Spis treści

1	Wstęp	7

1.1	Podstawa opracowania projektu wielobranżowego modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM.	7

1.2	Przedmiot i zakres opracowania	7

1.3	Szczegółowość specyfikacji i dobory urządzeń	8

2	Opis istniejącej instalacji	9

2.1	Instalacja wody lodowej w budynku	9

2.2	Źródło chłodu	10

2.3	Zestawienie obciążeń chłodniczych	11

3	Przyjęte rozwiązania techniczne	13

3.1	Dobór agregatów chłodniczych	13

3.2	Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A	14

3.3	Pompy obiegowe przy agregatach	15

3.4	Wymiennik ciepła – rejon B	15

3.5	Pompy obiegowe w budynku – rejon B	15

3.6	Stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego	16

3.7	Podział instalacji rozdzielczej na sekcje	17

3.8	Dobór serwisowego agregatu chłodniczego	20

3.9	Montaż serwisowego agregatu chłodniczego – rejon C	20

3.10	Wymiana czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej budynku	21

3.11	Zmiana sposobu zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych	21

3.12	Opróżnianie chłodnic central wentylacyjnych na okres zimowy	22

3.13	Zasilanie nowego segmentu budynku	22

3.14	Dodatkowe odgałęzienia na przyszłą rozbudowę instalacji	23

3.14.1	Odgałęzienie na potrzeby rozbudowy instalacji opisanej w 3 etapie projektu	23

3.14.2	Odgałęzienie dla przyszłej rozbudowy instalacji w segmentach H, I, J.	23

4	Warunki wykonania i odbioru instalacji	24

4.1	Warunki wykonania	24

4.2	Rurociągi	24

4.3	Zabezpieczenie antykorozyjne	24

4.4	Izolacje termiczne	24

4.5	Odbiory i próby końcowe	25

4.5.1	Odbiory częściowe robót zanikających	25

4.5.2	Próba ciśnieniowa	25

4.6	Dodatkowe uwagi	26

5	Wytyczne dla branży budowlanej	27

5.1	Ogrodzenie w rejonie A	27

5.2	Utwardzony podjazd w rejonie A	27

5.3	Podparcie rurociągów w rejonie A	27

5.4	Posadowienie wymiennika ciepła i pomp obiegowych w rejonie B	27

5.5	Zabezpieczenie posadzki w rejonie B	28

5.6	Agregat serwisowy w rejonie C	28

5.7	Utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń	28

5.8	Dodatkowe uwagi	29

6	Wytyczne dla układu sterowania	30

6.1	Układ nadrzędnego sterowania	30

6.2	Kontrola pracy agregatów chłodniczych	30

6.3	Kontrola pracy pomp w obiegu agregatów chłodniczych	31

6.4	Kontrola pracy pomp w instalacji wewnętrznej w budynku	31

6.5	Sygnalizacja awarii	32

6.6	Dodatkowe funkcje układu monitoringu	32

6.7	Dodatkowe uwagi	33

7	Harmonogram realizacji inwestycji	34

7.1	Uruchomienie chłodzenia serwisowego na czas modernizacji źródła chłodu	34

7.2	Wymiana czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej budynku, montaż zaworów podpionowych	35

7.2.1	Wykonanie dodatkowych odwodnień i odpowietrzeń instalacji w piwnicy	36

7.3	Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A	36

7.4	Montaż wymiennika ciepła – rejon B	36

7.5	Napełnienie obiegu agregatów chłodniczych roztworem glikolu propylenowego	36

7.6	Montaż dodatkowej armatury regulacyjnej i odcinającej	36

7.7	Regulacja hydrauliczna	37

8	Zbiorcze zestawienie materiałów	38

8.1	Zestawienie materiałów w rejonie A	38

8.2	Zestawienie materiałów w rejonie B	40

8.3	Pozostałe instalacje, w tym podział instalacji na sekcje	43

8.4	Zestawienie materiałów w rejonie C – agregat serwisowy	45

8.5	Dodatkowe zawory przy chłodnicach central wentylacyjnych	45

Zestawienie rysunków

| Lp. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan sytuacyjny, rzut piwnic. Lokalizacja podstawowych elementów instalacji. | 1:500 |
| 2 | Rejon A, agregaty chłodnicze. Stan istniejący. | 1:50 |
| 3 | Rejon A, agregaty chłodnicze. Rzut instalacji, stan projektowany. | 1:50 |
| 4 | Rejon A, agregaty chłodnicze. Przekroje A-A, B-B. | 1:50 |
| 5 | Rejon A, agregaty chłodnicze. Przestrzeń do obsługi urządzeń. | 1:100 |
| 6 | Rejon B, pomieszczenie wymiennika ciepła. Rzut instalacji, stan istniejący. | 1:50 |
| 7 | Rejon B, pomieszczenie wymiennika ciepła. Rzut instalacji, stan projektowany. | 1:50 |
| 8 | Rejon B, pomieszczenie wymiennika ciepła. Przekrój C-C. Ramy montażowe pomp i wymiennika ciepła. | 1:25 |
| 9 | Rejon B, pomieszczenie wymiennika ciepła. Przekroje D-D, E-E. | 1:25 |
| 10 | Lokalizacja rezerwowego agregatu chłodniczego. | 1:50 |
| 11 | Podział instalacji w piwnicy na sekcje. | 1:300 |
| 12 | Odgałęzienia na potrzeby przyszłej rozbudowy instalacji. | 1:300 |
| 13 | Modernizacja instalacji wody lodowej. Schemat technologiczny. | - |

Zestawienie załączników

| Lp. | Tytuł opracowania |
| --- | --- |
| A | Przegląd i sprawdzenie kabli zasilających agregaty chłodnicze |
| B | Część elektryczna i sterowanie |
| C | Przedmiar robót |
| D | Kosztorys inwestorski |
| E | Dokument STWIOR |
| F | Wytyczne do przygotowania BIOZ |
| G | Referencyjne karty doborowe najważniejszych urządzeń i armatury - Agregaty chłodnicze HITEMA, AERMEC - Wymiennik ciepła, Hexonic - Pompy obiegowe, Xylem - Pozostałe karty katalogowe dobranej armatury |

# Wstęp

## Podstawa opracowania projektu wielobranżowego modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM.

Podstawą do sporządzenia niniejszej dokumentacji były:

- Zlecenie Zamawiającego, w tym opisane w nim założenia technologiczne.

- Wizja lokalna i częściowa inwentaryzacja instalacji.

- Dodatkowe informacje uzyskane od Zamawiającego w ramach konsultacji w trakcie przygotowywania projektu.

- Niekompletna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego oraz dokumentacja odtworzona na podstawie fragmentarycznych materiałów przekazanych przez biura projektowe (niekompletna dokumentacja z 2002 r.).

- Dodatkowe informacje uzyskane od przedstawicielami firm, które brały udział w projektowaniu, ofertowaniu, wykonaniu i serwisowaniu instalacji będącej przedmiotem opracowania.

- Obowiązujące normy i przepisy, w szczególności:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity).

  - Normy branżowe.

- Wytyczne COBTRI INSTAL w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

## Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera opis etapu 1 oraz etapu 2 projektu wielobranżowego modernizacji instalacji wody lodowej w budynku Wydziału Biologii UAM zlokalizowanego przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. Zakresy prac obydwu etapów zostały opisane w dokumencie Zlecenia.

Ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne etapy 1 oraz 2 muszą być rozpatrywane i realizowane razem i zostały opisane w jednym opracowaniu. Poprawna praca instalacji będzie możliwa po zakończeniu całości prac opisanych w projekcie.

Etap 3 projektu wielobranżowego został opisany w oddzielnej dokumentacji i stanowi oddzielny zakres, zarówno pod względem projektowym, jak realizacyjnym.

Całość modernizacji obejmuje trzy etapy.

- Etap 1 - wymiana dwóch spośród trzech istniejących agregatów wody lodowej. W ramach Etapu 1 oprócz wymiany dwóch agregatów wody lodowej zostaną również wymienione w całości rurociągi i armatura zamontowane w rejonie agregatów chłodniczych. Dodatkowo, pozostawiany agregat wody lodowej zostanie wyposażony w dodatkową pompę obiegową z regulacją prędkości obrotowej. Sterowanie pracą pompy zostanie włączone do nowego układu nadrzędnej regulacji i sterowania. W rejonie agregatów zostanie również wymienione ogrodzenie. Nowe ogrodzenie zamontowane po wykonaniu prac zostanie wyposażone w dodatkowe bramy zapewniające swobodny dostęp serwisowy do urządzeń. Podczas realizacji zadań etapu 1 przewidziano również wykonanie utwardzonego podjazdu na całej długości płyty fundamentowej, na której stoją agregaty chłodnicze. Zakres ingerencji w układ zasilania i sterowania został opisany w załączniku B (część elektryczna i sterowanie) i obejmuje między innymi wymianę kabli zasilających i sterujących w rejonie agregatów.

- Etap 2 - rozdzielenie instalacji przygotowania wody lodowej od instalacji w budynku. Instalacja chłodnicza w budynku zostanie podzielona na dwie części, rozdzielone płytowym wymiennikiem ciepła. Czynnikiem obiegowym w instalacji zewnętrznej będzie wodny roztwór glikolu propylenowego odpowiedni dla temperatury -20°C (standardowo ~35%). W instalacji wewnętrznej czynnikiem chłodniczym będzie woda. Przepływ wody w instalacji wewnętrznej będzie wymuszany przez nowy układ pompowy. Instalacja zostanie przystosowana do pracy ze zmiennymi przepływami czynnika chłodniczego. Sterowanie pracą pomp pozwoli na stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego oraz ograniczenie ilości obiegów o stałym przepływie, co obniży koszty eksploatacyjne pracy instalacji. Aby umożliwić realizację tego celu na podejściach do pionów instalacyjnych oraz w wybranych odgałęzieniach instalacji konieczne będzie zamontowanie regulatorów stałego ciśnienia. Dodatkowo w instalacji wewnętrznej zamontowany zostanie licznik ciepła, który pozwoli na monitorowanie pracy instalacji i określenie rzeczywistych potrzeb chłodniczych, a w przyszłości optymalizację pracy układu na podstawie analizy danych historycznych. Praca pomp obiegowych w instalacji wewnętrznej budynku będzie sterowana razem z pracą agregatów chłodniczych z nadrzędnego układu automatycznej regulacji. Układ sterujący został szczegółowo opisany w załączniku B (część elektryczna i sterowanie).

- Etap 3 - modernizacja wewnętrznej instalacji wody lodowej, obejmująca wykonanie dodatkowego odgałęzienia instalacji zasilającego nowe klimakonwektory w wybranych pomieszczeniach oraz dodatkowe działania pozwalające na usprawnienie obsługi i optymalizację pracy instalacji: dodatkowe zawory odcinające, regulacja hydrauliczna instalacji, inne działania zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Etap 3 został opisany w oddzielnym opracowaniu.

## Szczegółowość specyfikacji i dobory urządzeń

W części projektowej opracowania dobrano i zestawiono urządzenia i armaturę konkretnych producentów.

Sugerowane nazwy własne, producentów oraz typy zaprojektowanych urządzeń służą dokładnemu określeniu ich parametrów. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych pod względem technicznym, nie pogarszających warunków pracy instalacji. Należy przy tym zwracać szczególną uwagę na niezawodność urządzeń, charakterystyki hydrauliczne urządzeń przepływowych oraz efektywność energetyczną zastosowanych rozwiązań.

Równoważne rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę na etapie realizacji Inwestycji będą wymagały uzgodnienia z Projektantem oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. Podstawą oceny zgodności z dokumentacją będą podane w dokumentacji projektowej parametry techniczne urządzeń, które musza być równoważne lub lepsze od opisanych w projekcie.

# Opis istniejącej instalacji

## Instalacja wody lodowej w budynku

W budynku Wydziału Biologii UAM od 2005 r. eksploatowana jest centralna instalacja wody lodowej. Zasila ona chłodnice w centralach wentylacyjnych, indywidualne urządzenia klimatyzacyjne obsługujące pomieszczania pracownicze oraz urządzenia technologiczne. Urządzenia technologiczne to głównie komory o precyzyjnie regulowanych parametrach klimatu wewnętrznego oraz układy klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach laboratoryjnych.

Czynnikiem chłodniczym w centralnej instalacji wody lodowej jest obecnie 30% wodny roztwór glikolu etylowego. Układ zaprojektowano dla parametrów czynnika chłodniczego 6/12°C.

Zapotrzebowanie chłodu central wentylacyjnych (cele bytowe, w dużej mierze pomieszczenia dydaktyczne) stanowi około 65% ogólnego zapotrzebowania na chłód. Indywidualne urządzenia klimatyzacyjne w pokojach pracowniczych to około 20% ogólnego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie chłodu na cele technologiczne, występujące również w okresie zimowym, oszacowano na około 15% całego zapotrzebowania.

Do zasilanych z centralnego układu wody lodowej obiegów technologicznych można zaliczyć przede wszystkim instalację zasilającą komory fitotronowe, znajdujące się na kondygnacji piwnic w części „F” oraz instalację zasilającą pomieszczenia wymagające utrzymywania temperatury w zadanych precyzyjnie przedziałach, czyli tak zwane pomieszczenia termostatowane. Są one zasilane z pionu 05, w tym częściowo z pośredniego obiegu niskotemperaturowego „Windex”.

Niektóre indywidualne klimatyzatory zamontowane w pomieszczeniach laboratoryjnych, odbierające zyski ciepła między innymi od aparatury badawczej, również mogą być traktowane jako potrzeby technologiczne.

Ze względu na specyficzne funkcje budynku (głównie dydaktyczna i badawcza, w niewielkim stopniu administracyjna) w niektórych okresach, w tym w najcieplejszych miesiącach roku, występuje duża niejednoczesność zapotrzebowania na chłód części instalacji zapewniającej komfort w pomieszczeniach. Przykładem mogą być pomieszczenia dydaktyczne - obsługujące je wydzielone centrale wentylacyjne w okresie od połowy czerwca do połowy września używane są sporadycznie. Z kolei pomieszczenia administracyjne są wykorzystywane przez cały rok, jednak w przeważającej części tylko do godziny 15.

Od czasu oddania instalacji do eksploatacji niektóre pomieszczenia pracownicze oraz technologiczne zostały wyposażone w dodatkowe indywidualne klimatyzatory typu „split”, które nie są zasilane z centralnej instalacji wody lodowej. Łączna moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń wynosi około 270 kW, z czego około 60 kW stanowi obciążenie technologiczne, występujące również w okresie zimowym. Dla tych pomieszczeń nie udało się ustalić projektowych, przyjętych przy doborze urządzeń wartości obciążeń chłodniczych, a bilans sporządzono na podstawie mocy zainstalowanych urządzeń. Można przypuszczać, że rzeczywiste obciążenia chłodnicze są znacznie niższe niż sumaryczna moc zainstalowana.

Zapotrzebowanie na chłód dla tej grupy pomieszczeń nie zostało uwzględnione w bilansie chłodniczym. Łączna wartość generowanych przez te pomieszczenia obciążeń cieplnych nie została uwzględniona w czasie weryfikacji wymaganej mocy agregatów chłodniczych, jednak ze względu na opisywaną wcześniej niejednoczesność obciążeń i wynikające stąd przewymiarowanie źródła chłodu przyjęto, że w uzasadnionych przypadkach, w miarę zużycia urządzeń i wymiany na nowe, kolejne pomieszczenia będą mogły zostać przyłączone do centralnej instalacji wody lodowej.

Rzeczywiste przewymiarowanie źródła chłodu zostanie ocenione po roku eksploatacji zmodernizowanej instalacji, na podstawie analizy danych historycznych z nowego układu monitoringu (licznik ciepła w instalacji wewnętrznej w budynku). Na podstawie wyników analizy będzie można określić, jaka część obiegów obecnie obsługiwanych przez klimatyzatory typu „split” będzie mogła zostać przyłączona do centralnej instalacji wody lodowej.

W istniejącym układzie przepływ czynnika chłodniczego wymuszany jest przez dwie pracujące równolegle pompy obiegowe, zamontowane w module hydraulicznym zlokalizowanym na zewnątrz budynku, przy agregatach chłodniczych. Pompy obiegowe wymuszają przepływ czynnika przez agregaty wody lodowej, instalację rozdzielczą w budynku oraz poszczególne odbiorniki chłodu.

Obecnie instalacja pracuje jako układ stałoprzepływowy: obie pompy obiegowe pracują jednocześnie niezależnie od wielkości obciążenia chłodniczego oraz ilości pracujących agregatów chłodniczych. Regulacja hydrauliczna instalacji wewnętrznej realizowana jest za pomocą podpionowych, nastawnych zaworów równoważących typu Oventrop Hydrocontrol, bez stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego. Jeżeli jeden z agregatów nie pracuje, przez ten agregat cały czas przepływa woda powracająca z instalacji, podwyższając w ten sposób temperaturę wody zasilającej.

Chłodnice central klimatyzacyjnych wyposażone zostały w indywidualne moduły pompowo-mieszające, z upustem niewykorzystanej części czynnika.

Klimakonwektory obsługujące pojedyncze pomieszczenia zostały wyposażone w dostarczone wraz z urządzeniami czterodrogowe zawory upustowe.

## Źródło chłodu

Źródłem chłodu dla centralnej instalacji wody lodowej jest zestaw trzech chłodzonych powietrzem sprężarkowych agregatów chłodniczych, zlokalizowanych na poziomie terenu, kilkanaście metrów od zachodniej elewacji budynku. Lokalizacja agregatów względem budynku została pokazana na planie sytuacyjnym zamieszonym na rysunku 1.

Podstawowe parametry techniczne istniejących agregatów, na podstawie oryginalnego projektu:

- Agregat nr 1 - agregat chłodniczy firmy AERMEC typ RVB1802, o nominalnej wydajności chłodniczej

Qch=~420 kW przy parametrach 6/12/35°C,

- Agregat nr 2 - drugi agregat chłodniczy firmy AERMEC typ RVB1802, o nominalnej wydajności chłodniczej Qch=~420 kW przy parametrach 6/12/35°C,

- Agregat nr 3 - agregat chłodniczy firmy AERMEC z wbudowaną opcją free-cooling typ NRA1350, o nominalnej wydajności chłodniczej Qch=~360 kW przy parametrach 6/12/35°C.

Obecnie (według normy PN-EN 14511) jako standardowe warunki pracy agregatów wody lodowej przyjmuje się temperatury zasilania/powrotu/otoczenia na poziomie 7/12/35°C i takie parametry będą używane w dalszej części opisu.

Dla nowych parametrów pracy nominalna wydajność chłodnicza starych agregatów chłodniczych zwiększyłaby się o około 5% (na podstawie danych z kart katalogowych urządzeń).

Łączna nominalna wydajność chłodnicza istniejących agregatów dla parametrów pracy 7/12/35°C wynosi około 1200 kW.

Obecnie zainstalowane agregaty chłodnicze nie posiadają wbudowanych indywidualnych modułów hydraulicznych.

Wszystkie trzy agregaty wody lodowej zostały podłączone do instalacji chłodniczej poprzez ustawiony obok urządzeń moduł hydrauliczny, na który składa się zamontowany na powrocie instalacji przepływowy zbiornik buforowy o pojemności 3,5 m3 (AERMEC SPA 3500 ZZ) oraz zestaw pompowy z dwiema pracującymi równolegle pompami WILO typu BL85/170-15/2. Obie pompy pracują jednocześnie ze stałą wydajnością.

W obudowie modułu hydraulicznego zamontowano również zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar oraz trzy przeponowe naczynia wzbiorcze o łącznej pojemności 75 dm3.

Z agregatów chłodniczych, poprzez krótki odcinek preizolowanej sieci chłodniczej prowadzonej w gruncie, czynnik chłodniczy doprowadzony jest do instalacji wewnętrznej budynku. Po przejściu przez ścianę budynku na rurociągach zamontowano zawory odcinające.

Przy okazji planowanej modernizacji i wymiany agregatów chłodniczych przewidziano równoczesną wymianę wszystkich naziemnych rurociągów zlokalizowanych przy agregatach chłodniczych. Wymiana dotyczyć będzie również armatury odcinającej, regulacyjnej, filtrów oraz izolacji termicznej rurociągów.

## Zestawienie obciążeń chłodniczych

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej oraz dodatkowych informacji przekazanych przez Zamawiającego sporządzono skorygowany bilans potrzeb chłodniczych budynku.

W tabeli 2.1 zestawiono ogólny bilans obciążeń chłodniczych w okresie letnim.

Tabela 2.1 Bilans chłodu w okresie letnim - nominalne obciążenie

| Lp. | Opis | Funkcja | Qch [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie na chłód dla central wentylacyjnych | Cele bytowe | ~910 |
| 2 | Indywidualne klimakonwektory w pomieszczeniach | Cele bytowe | 250 |
| 3 | Nowe klimakonwektory projektowane w Etapie 3: Dziekanat pracowniczy, Dziekanat Studencki, „coffe room”, pozostałe pomieszczenia | Cele bytowe, częściowo technologia | ~100 |
| 4 | Pomieszczenia termostatowane, łącznie z wydzieloną instalacją niskotemperaturową „Windex” | Technologia | 80 |
| 5 | Komory fitotronowe | Technologia | ~100 |
|  | Razem |  | ~1440 |

Wyznaczone na podstawie bilansu chłodniczego maksymalne zapotrzebowanie budynku na chłód wynosi około 1 440 kW i nie uwzględnia jednoczesności pracy urządzeń.

Maksymalne zapotrzebowanie na chłód może wystąpić latem w warunkach obliczeniowych, to znaczy przy temperaturze powietrza zewnętrznego na poziomie +35 oC, przy jednoczesnej pracy wszystkich zainstalowanych urządzeń.

Łączna moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń wynosi około Qch = 1 200 kW, co stanowi ~85% maksymalnego zapotrzebowania.

Według informacji przekazanych przez Zamawiającego wydajność agregatów była zawsze wystarczająca do pokrycia wszystkich potrzeb chłodniczych. Co więcej, w okresie wysokich temperatur zewnętrznych, zwykle pracują tylko dwa z trzech agregatów. Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają dużą niejednoczesność pracy odbiorników chłodu oraz znaczny spadek potrzeb bytowych w okresie letnim. Jest on związany z wakacyjną przerwą w zajęciach dydaktycznych.

Na podstawie analizy nominalnego obciążenia chłodniczego, doświadczeń eksploatacyjnych oraz uzgodnień z Zamawiającym przyjęto, że sumaryczna nominalna wydajność chłodnicza źródła chłodu powinna być nie mniejsza niż występująca w obecnej konfiguracji, to znaczy 1 200 kW.  Wszystkie trzy agregaty chłodnicze mają mieć zbliżoną wydajność chłodniczą, czyli na poziomie 400 kW każdy. Moc agregatów należy określać przy parametrach pracy 7/12/35°C.

Ze względu na specyficzne potrzeby niektórych obiegów chłodniczych, obsługujących pomieszczenia o ściśle kontrolowanych parametrach klimatu wewnętrznego, część obciążeń chłodniczych występuje również w okresie zimowym.

Potrzeby chłodnicze budynku w okresie zimowym zestawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2 Bilans chłodu w okresie zimowym

| Lp. | Opis | Funkcja | Qch [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indywidualne klimakonwektory w pomieszczeniach | Laboratoria | 40 |
| 2 | Pomieszczenia termostatowane, łącznie z wydzieloną instalacją niskotemperaturową „Windex” | Technologia | 80 |
| 3 | Komory fitotronowe | Technologia | ~100 |
|  | Razem |  | ~220 |

Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie instalacji wody lodowej na chłód w okresie zimowym wynosi około 220 kW, co stanowi 15% potrzeb chłodniczych w okresie letnim.

Według informacji zawartych w karcie katalogowej obecnie eksploatowanego agregatu (typ NRA1350 firmy AERMEC) agregat osiąga nominalną wydajność, to jest około 360 kW, dla parametrów pracy 7/12/-2°C.

Doświadczenia eksploatacyjne wskazują na możliwość pokrycia całości potrzeb technologicznych już przy temperaturach zewnętrznych na poziomie 5°C, co odpowiada mocy chłodniczej starego agregatu na poziomie poniżej 180 kW.

Do doboru nowego agregatu z opcją free-cooling przyjęto, że powinien mieć wydajność chłodniczą w trybie free-cooling (bez pracy sprężarki) nie mniejszą niż 150 kW dla parametrów pracy 7/12/5°C.

# Przyjęte rozwiązania techniczne

## Dobór agregatów chłodniczych

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidziano wymianę dwóch spośród trzech istniejących agregatów wody lodowej. Typy i moce chłodnicze wymienianych agregatów:

- Agregatu Nr 1, AERMEC typ RVB1802, nominalna moc chłodnicza Qch=420 kW,

- Agregat Nr 3, AERMEC typ NRA1350, nominalna moc chłodnicza Qch=360 kW.

Poniżej zestawiono szczegółowe wymagania techniczne dla nowych agregatów.

- Wymagania wspólne dla obu agregatów

  - Chłodzony powietrzem sprężarkowy agregat wody lodowej o nominalnej mocy chłodniczej Qch > 400 kW dla parametrów pracy 7/12/35°C.

  - Agregat ma mieć możliwość pracy przy obniżonych parametrach wody lodowej, 5/10/35°C (z obniżoną wydajnością).

  - Wskaźnik efektywności energetycznej w nominalnym punkcie pracy (7/12/35°C) ma być nie niższy niż EER = 3,3 (dotyczy agregatu bez opcji free-cooling).

  - Czynnikiem obiegowym w sieci wody lodowej będzie wodny roztwór glikolu propylenowego odpowiedni dla temperatury -20°C (standardowo ~35%).

  - Poziom mocy akustycznej Lw generowanej przez urządzenie ma być nie wyższy niż 95 dB(A) a poziom ciśnienia akustycznego mierzonego z odległości 10 m nie powinien przekraczać wartości 65 dB(A).

  - W czasie doboru należy zweryfikować obciążenie istniejącego przyłącza elektrycznego, agregat nie może nadmiernie obciążać kabli zasilających (przyłącze agregatu opisane zostało w załączniku A). Nie planuje się wymiany kabli zasilających, dopuszcza się wymianę zabezpieczeń nadprądowych.

  - Dobrany agregat chłodniczy ma zostać wyposażony w układ soft-start obniżający prąd rozruchowy sprężarek.

  - Agregat ma być wyposażony w zabudowany wewnątrz moduł hydrauliczny z pompą obiegową z możliwością regulacji obrotów, to znaczy z przetwornicą częstotliwości z możliwością komunikacji ze sterownikiem PLC budynku (wymagany protokół Ethernet), według wytycznych opisanych w punkcie 4.3 oraz załączniku B. Nominalna zewnętrzna wysokość podnoszenia pompy obiegowej 
(dla pokonania oporów przepływu przez instalację oraz wymiennik ciepła) ma wynosić co najmniej 120 kPa.

  - Agregat ma zostać wyposażony w autonomiczny sterownik z możliwością komunikacji ze sterownikiem PLC (za jego pośrednictwem również z systemem BMS budynku), według wytycznych opisanych w załączniku B (wymagany protokół Ethernet).

  - Agregat chłodniczy należy posadowić na wibroizolatorach, zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Maksymalne wymiary urządzenia wraz z elektryczną skrzynką przyłączeniową nie mogą przekraczać następujących wymiarów: szerokość 2400 mm, długość 6100 mm, wysokość 2700 mm. Waga pełnego urządzenia nie może przekraczać 4600 kg.

  - Agregat ma być napełniony czynnikiem chłodniczym o wartości wskaźnika GWP100 nie większej niż 675, na przykład R32.

  - Agregat powinien być wyposażony w indywidualne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (zawór bezpieczeństwa).

  - Wymagana przez producenta pusta przestrzeń obsługowa wokół agregatów nie może być większa niż 1,5 m (tyle miejsca na obsługę jest obecnie, pokazane na rysunkach 3 ÷ 5).

  - Gwarancja producenta na urządzenie co najmniej 18 miesięcy.

  - W części D opracowania załączone zostały referencyjne karty doborowe agregatów chłodniczych dwóch różnych producentów. Zawierają one między innymi dane urządzeń, które należy wykorzystać jako punkt odniesienia podczas doborów urządzeń przygotowanych przez Oferenta. Parametry elektryczne dobranego przez siebie urządzenia Oferent zobowiązany jest porównać z parametrami urządzeń referencyjnych i łącząc je z danymi dotyczącymi sieci elektrycznej zasilającej agregaty chłodnicze zapewnić prawidłowe działanie instalacji oraz zasilanych urządzeń.

- Dodatkowe wymagania dla agregatu wyposażonego w opcję free-cooling

  - Moc chłodnicza w trybie 100% free-cooling Qch > 150 kW dla parametrów pracy 7/12/5°C.

  - Wskaźnik efektywności energetycznej w nominalnym punkcie pracy (7/12/35°C) ma być nie niższy niż EER = 3,2.

## Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A

W czasie prac w rejonie agregatów chłodniczych wymagających ich wyłączenia pracę instalacji chłodniczej w budynku należy ograniczyć do obiegów technologicznych podłączonych do pionu 05 oraz odcinka rurociągu zasilającego komory fitotronowe. Oba fragmenty instalacji będą w tym czasie zasilane z agregatu rezerwowego, co zostało opisane w punktach 3.8 i 3.9.

Czas przerwy w pracy agregatów powinien być jak najkrótszy, tak aby zminimalizować ryzyko przerwy w pracy instalacji.

Zakłada się jak najdalej posuniętą prefabrykację rurociągów i wcześniejsze przygotowanie wszystkich elementów składowych instalacji.

Każdą planowaną przerwę w pracy instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym.

W rejonie agregatów chłodniczych wszystkie spusty oraz zrzuty z zaworów bezpieczeństwa z instalacji zawierającej roztwór glikolu należy odprowadzić do otwartego zbiornika (lub otwartych zbiorników), zabezpieczonych przed napełnieniem opadami deszczu (zdejmowane pokrywy), o pojemności przynajmniej 10 l na każdy agregat.

Zawory spustowe z instalacji mają być zakończone w sposób umożliwiający podłączenie węży elastycznych i odprowadzenie roztworu glikolu do przenośnego zbiornika.

Schemat technologiczny instalacji w rejonie agregatów chłodniczych pokazano na rysunku 13.

Plan sytuacyjny z lokalizacją agregatów w terenie pokazano na rysunku 1, przebieg instalacji dla referencyjnych agregatów pokazano na rysunkach 2 ÷ 5.

Elementy składowe instalacji w rejonie A zestawiono w punkcie 8.1

Zarówno rysunki, jak poniższe zestawienie zostały sporządzone dla przykładowych agregatów chłodniczych. W zakresie elementów rurociągów zestawienie może ulec znacznym zmianom. Aktualizacja rysunków oraz zestawienia materiałów dla wybranych ostatecznie urządzeń należy do zakresu prac Wykonawcy, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

## Pompy obiegowe przy agregatach

W zaprojektowanym układzie technologicznym każdy agregat będzie wyposażony w indywidualną pompę obiegową.

Wymagana zewnętrzna wysokość podnoszenia pomp obiegowych agregatów (po odjęciu oporów przepływu przez agregat) dla nominalnego przepływu przez agregat wynosi 120 kPa. Rzeczywista wysokość podnoszenia i wydajność pomp obiegowych agregatów będzie się zmieniać w zależności od sposobu pracy urządzeń i układu automatycznej regulacji.

Nowe agregaty należy dostarczyć wraz z pompami obiegowymi oraz przetwornicami częstotliwości przystosowanymi do współpracy ze sterownikiem PLC.

Doposażenie niewymienianego agregatu chłodniczego (agregat nr 2) w pompę obiegową wraz z układem sterowania i przetwornicą częstotliwości leży po stronie do Wykonawcy.

Dopuszcza się zlecenie doboru i montażu pompy producentowi agregatu (AERMEC) lub zakup i montaż pompy przez Wykonawcę, zgodnie ze schematem technologicznym pokazanym na rysunku 11. W zestawieniu materiałów podano nominalne parametry pracy oraz przykładowy dobór pompy. Pompę należy zamontować na ramie agregatu, pod skraplaczami. Szczegóły techniczne montażu pompy obiegowej agregatu nr 2 należy ustalić w trakcie wykonania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

## Wymiennik ciepła – rejon B

W celu rozdzielenia obiegów źródła chłodu oraz instalacji wewnętrznej zaprojektowano montaż płytowego wymiennika ciepła oraz dodatkowego zestawu pompowego wymuszającego przepływ czynnika chłodniczego w budynku.

Zaprojektowano wymiennik skręcany, o mocy 1200 kW, z możliwością przyszłej rozbudowy do 1600 kW przez dołożenie dodatkowych płyt. Rama dobranego wymiennika uwzględnia przestrzeń wymaganą na dodatkowe płyty.

Podstawowe parametry wymiennika:

- Wymiennik płytowy skręcany.

- Strona „niska”: tz/tp= 6/12°C, wodny roztwór glikolu propylenowego odpowiedni dla temperatury -20°C (standardowo ~35%).

- Strona „wysoka”: tz/tp= 8/14°C, woda z dodatkiem inhibitorów korozji.

- Wykonanie PN10.

- Ze względu na ograniczoną wysokość pomieszczenia dobrano wymiennik dwuprzepływowy – uwaga na niestandardową lokalizację przyłączy!

Pozostałe elementy składowe instalacji w rejonie B zestawiono w punkcie 8.2.

## Pompy obiegowe w budynku – rejon B

Przepływ wody w instalacji wewnętrznej będzie wymuszany przez zestaw pompowy składający się z dwóch takich samych pomp pracujących równolegle, z układem regulacji prędkości obrotowej dostarczanym przez producenta, praca w kaskadzie ze stabilizacją ciśnienia dyspozycyjnego.

W układzie rurociągów przewidziano miejsce na ewentualny montaż trzeciej pompy obiegowej. Dodatkowe króćce rezerwowe należy zakończyć zaworami odcinającymi oraz dodatkowo kołnierzami zaślepiającymi. Rama montażowa pod pompami powinna zostać przygotowana docelowo, dla trzech pomp.

Projektowane nominalne parametry pracy zestawu pompowego (dla zestawu dwóch pomp):

- Czynnik: woda o temperaturze 8 ÷ 14°C.

- Przepływ nominalny V = 200 m3/h, zakres regulacji 60 ÷ 200 m3/h.

- Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla nominalnego przepływu Hp= 200 kPa.

- Dobierając pompy należy zapewnić parametry pracy nie gorsze od dobranego wstępnie zestawu referencyjnego (sprawność, nominalna moc silników, zakres regulacji wydajności), ocena na podstawie charakterystyk załączonych do karty doboru w zakresie 60 ÷ 200 m3/h.

Pozostałe elementy składowe instalacji w rejonie B zestawiono w punkcie 8.2.

## Stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego

Aby zapewnić poprawną pracę instalacji po zmianie trybu pracy na zmiennoprzepływowy zaprojektowano układ pomiaru i stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego dla obiegu krytycznego (zasilanie wentylatorowni nr 1 oraz nr 2) oraz montaż dodatkowych zaworów równoważących bezpośredniego działania w wybranych obiegach technologicznych, oraz pod pionami instalacyjnymi.

W układzie stabilizacji ciśnienia zaprojektowano przetwornik różnicy ciśnień zamontowany w instalacji magistralnej przy odgałęzieniu instalacji zasilającym wentylatorownię nr 1 oraz nr 2. Mierzona w tym miejscu wartość ciśnienia dyspozycyjnego zostanie wykorzystana do regulacji pracy pomp obiegowych w budynku.

Elementy składowe układu stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego opisano szczegółowo w załączniku B (część elektryczna i sterowanie).

W pozostałych obiegach zaprojektowano zawory równoważące ze stabilizacją ciśnienia, kompatybilne z obecnie zainstalowanymi zaworami regulacyjnymi Oventrop Hydrocontrol VTR, to znaczy zawory Hydromat DTR. Uwaga: zastosowanie innych zaworów niż Oventrop Hydromat DTR może wymagać wymiany istniejących zaworów regulacyjnych.

Sposób i miejsce montażu nowych zaworów regulacyjnych pokazano na schemacie technologicznym na rysunku 13. Szczegóły dotyczące montażu armatury na rurociągach (dokładne miejsce montażu) należy rozwiązać w ramach przygotowania realizacji tej części inwestycji na budowie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Montaż zaworów równoważących będzie wymagał opróżnienia fragmentów instalacji z czynnika. Zaleca się jego realizację wraz z podziałem instalacji na sekcje opisanym w rozdziale 3.7.

Wstępna nastawa regulatorów Hydromat DTR powinna wynosić 50 kPa, do weryfikacji w ramach późniejszej regulacji hydraulicznej instalacji.

Dodatkowo zaprojektowano zawór upustowy z siłownikiem, zamontowany w wentylatorowni nr 2. Zawór będzie sterowany z nadrzędnego układu automatycznej regulacji. Zadaniem zaworu jest zabezpieczenie zestawu pompowego przed zbyt niskim przepływam w przypadku bardzo niskich potrzeb chłodniczych. Nastawa minimalnego przepływu dla dobranego zestawu pompowego wynosi 60 m3/h, dla wyższych przepływów przez odbiorniki zawór upustowy pozostaje zamknięty.

Zawór upustowy został naniesiony na schemat pokazany na rysunku 13. Szczegóły dotyczące montażu zaworu (dokładne miejsce montażu) należy rozwiązać w ramach przygotowania realizacji tej części inwestycji na budowie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

## Podział instalacji rozdzielczej na sekcje

W celu umożliwienia niezależnej wymiany czynnika w mniejszych częściach instalacji oraz dla ułatwienia obsługi instalacji przewidziano montaż dodatkowych króćców spustowych i odpowietrzających w instalacji rozdzielczej w piwnicy budynku. Projektowany podział na sekcje oraz lokalizację zaworów spustowych i odpowietrzających pokazano na rysunku 11. Ostateczną lokalizację i średnice zaworów należy uzgodnić z firmą, która będzie realizować wymianę obecnego czynnika chłodniczego na wodę.

Wymienione w tabeli 3.1 sekcje mogą zostać oddzielone od siebie za pomocą istniejących zaworów odcinających. W każdej z nich należy zamontować nowe króćce do płukania/spustu/napełniania instalacji, umożliwiające niezależną obsługę każdej z nich.

Pod pionami, za zaworami odcinającymi piony od instalacji rozdzielczej, należy zamontować króćce spustowe o średnicy co najmniej Dn25.

W przypadku sekcji bez pionów instalacyjnych (poziome rurociągi prowadzone pod stropem piwnicy) należy zamontować króćce spustowe o średnicy Dn50 oraz dodatkowo króćce służące do odpowietrzania (montaż w górnej części rurociągu) o średnicy co najmniej Dn25, umożliwiające opróżnienie i napełnienie odciętego fragmentu instalacji. Króćce spustowe i odpowietrzające należy zamontować na przeciwległych końcach obsługiwanego odcinka rurociągu, niezależnie dla rurociągów zasilających i powrotnych.

Lokalizację oraz liczbę króćców należy na etapie wykonania zweryfikować i w razie potrzeby skorygować w uzgodnieniu ze służbami eksploatacyjnymi budynku. Liczba króćców ma być wystarczająca do niezależnego opróżniania / napełniania / płukania wszystkich sekcji zestawionych w tabeli.

Zestawione w tabeli objętości rurociągów obejmują rurociągi znajdujące się w piwnicy oraz piony instalacyjne. Zestawienie nie obejmuje odcinków rurociągów biegnących na poszczególnych piętrach i zasilanych z nich urządzeń. Rzeczywiste objętości niektórych pionów wraz z odbiornikami mogą być znacznie wyższe, co należy uwzględnić przy szacowaniu czasu wymaganego na opróżnienie/napełnienie instalacji. Suma objętości poszczególnych sekcji zestawionych w tabeli wynosi około 10 m3, w oryginalnym projekcie wykonawczym całkowita objętość instalacji wewnętrznej została określona na 15 m3.

W uzasadnionych przypadkach niektóre sekcje mogą być opróżnianie wspólnie: na przykład Sekcje M5, M6, M7 i Sekcja 08 (bez pionów instalacyjnych) mogą zostać wspólnie opróżnione przez zawory spustowe sekcji M5.

Dodatkowe zawory spustowe oraz odpowietrzające zgodne z poniższym podziałem na sekcje zostały zestawione w punkcie 8.3.

Tabela 3.1 Projektowany podział instalacji rozdzielczej na sekcje

| Lp | Sekcja | Opis | Dodatkowe króćce | Orientacyjna objętość rurociągów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pion 01 | Pion 01 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn25 | 0,1 m3 |
| 2 | Pion 02 | Pion 02 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn25 | 0,1 m3 |
| 3 | Pion 03 | Pion 03 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn65. | Spustowe Dn25 | 0,1 m3 |
| 4 | Sekcja 04 | Odcinek zasilający pion 04 prowadzony w kanale instalacyjnym, wraz z pionem 04. W miejscu montażu króćców: Dn40. | Spustowe Dn25 Odpowietrzenie Dn25 | 0,12 m3 |
| 5 | Pion 05 | Pion 05 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn25 | 0,16 m3 |
| 6 | Sekcja 06 | Odcinek zasilający pion 06 prowadzony w kanale instalacyjnym, wraz z pionem 06. W miejscu montażu króćców: Dn65. | Spustowe Dn25 Odpowietrzenie Dn25 | 0,4 m3 |
| 7 | Pion 07 | Pion 07 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn50. | Spustowe Dn25 | 0,1 m3 |
| 8 | Sekcja 08 | Odcinek zasilający pion 08 prowadzony w kanale instalacyjnym, wraz z pionem 08. W miejscu montażu króćców: Dn50. | Spustowe Dn25 Odpowietrzenie Dn25 | 0,22 m3 |
| 9 | Pion 09 | Pion 09 z krótkim odcinkiem zasilającym. W miejscu montażu króćców: Dn32. | Spustowe Dn25 | 0,01 m3 |
| 10 | Sekcja M1 | Główne rurociągi magistralne w kanale technologicznym przy nowym wymienniku ciepła. Odcinek od wymiennika ciepła do zaworów odcinających w osi 16. W miejscu montażu króćców: Dn200. | Spustowe Dn50 (ujęte w części B) Odpowietrzenie Dn25 | 2,8 m3 |
| 11 | Sekcja M2 | Rurociągi w piwnicy zasilające piony 05, 06. W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,4 m3 |
| 12 | Sekcja M3 | Rurociągi w piwnicy zasilające piony 03, 04 oraz wentylatorownię nr 10. W miejscu montażu króćców: Dn100. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,8 m3 |
| 13 | Sekcja M4 | Rurociągi w piwnicy w rejonie głównej windy towarowej W miejscu montażu króćców: Dn150. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 1,2 m3 |
| 14 | Sekcja M5 | Odcinek rurociągów łączący dwie główne części budynku (segmenty ABCDE z pozostałymi). W miejscu montażu króćców: Dn150. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 1,4 m3 |
| 15 | Sekcja M6 | Rurociągi w piwnicy zasilające piony 08, 09 oraz wentylatorownię nr 1 W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,6 m3 |
| 16 | Sekcja M7 | Rurociągi w piwnicy zasilające pion 07 oraz wentylatorownię nr 2 W miejscu montażu króćców: Dn80. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,6 m3 |
| 17 | Sekcja W01 | Rurociągi zasilające wentylatorownię nr 1. W miejscu montażu króćców: Dn65. | Spustowe Dn25 Odpowietrzenie Dn25 | 0,6 m3 |
| 18 | Sekcja W02 | Rurociągi zasilające wentylatorownię nr 2. W miejscu montażu króćców: Dn125. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,6 m3 |
| 19 | Sekcja W10 | Rurociągi zasilające wentylatorownię nr 10. W miejscu montażu króćców: Dn125. | Spustowe Dn50 Odpowietrzenie Dn25 | 0,2 m3 |

## Dobór serwisowego agregatu chłodniczego

W czasie wykonywania prac modernizacyjnych należy zapewnić alternatywne źródło chłodu dla najważniejszych obiegów technologicznych. Przewidziano wynajęcie sprężarkowego agregatu wody lodowej i tymczasowe podłączenie go do instalacji w miejscu opisanym w projekcie jako „rejon C”. Wymaganą wydajność chłodniczą agregatu serwisowego, na podstawie bilansu nominalnych potrzeb technologicznych, określono na około 200 kW.

W całym okresie prowadzenia prac wykluczających pracę głównego źródła chłodu należy zapewnić agregat o poniższych parametrach:

- Moc chłodnicza około Qch = 200 kW dla parametrów pracy 7/12/15°C.

- Agregat powinien być dostarczony jako autonomiczne urządzenie, wraz ze sterownikiem oraz pełnym wyposażeniem zapewniającym jego poprawne funkcjonowanie.

- Agregat może / nie musi posiadać opcję free-cooling.

- Czynnikiem obiegowym w układzie będzie woda lub roztwór glikolu etylenowego (na różnych etapach realizacji).

- Urządzenie należy wyposażyć w pompę obiegową o wydajności odpowiedniej do mocy chłodniczej agregatu. Zewnętrzne ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej agregatu powinno wynosić około Hp = 100 kPa. W razie zbyt wysokiej wysokości podnoszenia pompy obiegowej dostarczonego agregatu układ należy wyposażyć w regulację obrotów pompy lub odpowiedni zawór upustowy.

- Agregat powinien być wyposażony w odpowiedni zbiornik buforowy, gwarantujący jego poprawną pracę (jeżeli wymagane).

- Agregat powinien być wyposażony w naczynie wzbiorcze i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, odpowiednie dla objętości zasilanego fragmentu instalacji wewnętrznej. Przyjęto, że z agregatu zasilane będą na pewno sekcje: P05, M2, M3, M4, opcjonalnie może zostać przyłączony pion 03. Orientacyjna objętość tej części instalacji wynosi 3 ÷ 4 m3.

## Montaż serwisowego agregatu chłodniczego – rejon C

Agregat serwisowy należy ustawić na poziomie terenu przy północno-wschodniej ścianie segmentu G. Proponowaną lokalizację agregatu pokazano na rysunkach 1 oraz 10. Ostateczną lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.

Podłączenie agregatu do instalacji wewnętrznej budynku wymaga wykonania dodatkowych króćców przyłączeniowych w rejonie zasilania pionu 05, o średnicy Dn80. Lokalizację króćców pokazano na rysunku 10 oraz na schemacie technologicznym na rysunku 13. Obok króćców przyłączeniowych należy wykonać dodatkowe spusty i odpowietrzenia, umożliwiające sprawne opróżnienie i napełnienie sekcji M2 w czasie podłączania agregatu serwisowego.

Technologię wykonania tymczasowego odcinka instalacji biegnącego od agregatu serwisowego do instalacji wewnętrznej, o średnicy nominalnej Dn80, należy ustalić z dostawcą agregatu. Dopuszczalne jest zastosowanie rur stalowych spawanych, rur stalowych zaciskanych oraz przewodów elastycznych. Sposób wykonania tymczasowego podłączenia agregatu serwisowego wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Ze względu na tymczasowy charakter posadowienia agregatu przyłączenie od strony agregatu na odcinku o długości co najmniej 1 m należy wykonać z przewodów elastycznych, tak aby zapewnić kompensację ewentualnych przemieszczeń agregatu, np. związanych z osiadaniem gruntu.

Elementy wymagane do podłączenia agregatu serwisowego do instalacji wody lodowej w budynku zestawiono w punkcie 8.4. Podłączenie elektryczne agregatu serwisowego zostało opisane w załączniku B.

## Wymiana czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej budynku

Układ chłodzenia w budynku Wydziału Biologii pracuje nieprzerwanie od 2005 roku, w tym czasie czynnik chłodniczy w instalacji (roztwór glikolu etylenowego) nie był ani razu wymieniany.

Po tak długim okresie eksploatacji (producenci gotowych płynów zalecają wymianę co 5 lat) prawdopodobnie uległ on znacznej degradacji, co utrudni jego wymianę i prawdopodobnie spowoduje konieczność dodatkowego płukania instalacji przed napełnieniem nowym czynnikiem (woda z dodatkiem inhibitorów korozji).

Szczególnie kłopotliwa będzie wymiana czynnika i płukanie instalacji dla pionu 05, ze względu na złożoną strukturę instalacji (część pionów technologicznych z rozdziałem górnym) oraz konieczność ograniczenia przerw w pracy tej części układu (zasilanie odbiorników technologicznych).

Zakres działań związanych z wymianą czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej opisano szczegółowo w punkcie 7.2.

Zadanie wymiany czynnika chłodniczego należy powierzyć specjalistycznej firmie, a sam proces wymiany podział na sekcje i szczegółowy harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na konieczność zapewnienia poprawnej i w miarę możliwości nieprzerwanej pracy odbiorników technologicznych (komór klimatycznych, komór fitotronowych).

## Zmiana sposobu zasilania chłodnic w centralach wentylacyjnych

Obecnie chłodnice w centralach wentylacyjnych są wyposażone w zespoły pompowe z zaworami mieszającymi, z upustem części czynnika do przewodu powrotnego. Nominalne zapotrzebowanie chłodu dla central wentylacyjnych stanowi około 65% zapotrzebowania na chłód, praca tych obiegów ma istotny wpływ na sprawność całej instalacji.

Zmiana sposobu pracy instalacji rozdzielczej na zmiennoprzepływowy i wprowadzenie stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego pozwoli na rezygnację z indywidualnych zestawów pompowych przy chłodnicach i zastąpienie ich regulacją wydajności przez dławienie, co zmniejszy przepływy wody w instalacji i obniży koszt pracy pomp obiegowych.

Dla ograniczenia ingerencji w istniejący układ proponuje się przeprowadzenie następujących działań, które na etapie realizacji należy zweryfikować dla poszczególnych chłodnic (w sumie 29 szt.).

- Demontaż pompy obiegowej chłodnicy i montaż w tym miejscu „wstawki” o średnicy takiej samej jak średnica rurociągu.

- Zaślepienie trzeciego portu zaworu trójdrożnego, tak aby pracował jako zwykły zawór dławiący dwudrożny. Większość zastosowanych zaworów jest standardowo rekomendowana do stosowania w obu wariantach (jako trójdrożne lub jako dwudrożne), dla pozostałych brak jednoznacznej informacji w karcie katalogowej, co jednak nie wyklucza takiego trybu pracy. Dla części zaworów odcięcie przepływu można zrealizować wstawiając kryzę między kołnierze/śrubunki. W niektórych przypadkach może się okazać, że uzasadnione będzie przecięcie i zaślepienie rurociągu lub wstawienie ręcznego zaworu odcinającego. Szczegóły wykonania do uzgodnienia ze służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego na etapie realizacji.

Demontaż pomp w układach mieszających chłodnic wentylacyjnych wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w instalacji elektrycznej w układach central wentylacyjnych – należy odłączyć zasilanie i sterowanie demontowanych pomp.

Zmiana sposobu pracy zaworów regulacyjnych nie powinna wymagać ingerencji w układ sterowania, ale dla każdej chłodnicy należy zweryfikować sposób pracy zaworu i w razie potrzeby zmienić kierunek pracy siłownika (w nowym schemacie regulacji zwiększenie wydajności chłodnicy wymaga zwiększenia stopnia otwarcia zaworu).

## Opróżnianie chłodnic central wentylacyjnych na okres zimowy

Wymiana czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej w budynku na wodę spowoduje konieczność opróżniania na okres zimowy chłodnic w centralach wentylacyjnych. W przeciwnym razie może dojść do zamarznięcia wody w chłodnicach i ich uszkodzenia.

W praktyce chłodnice będą opróżniane jesienią w okresie przejściowym, przy temperaturach zewnętrznych na poziomie 10°C. Ponownie ich napełnienie przeprowadzane będzie wiosną przy utrzymujących się przez dłuższy czas temperaturach zewnętrznych wyższych niż 10°C.

Dla umożliwienia sprawnego opróżnienia i napełnienia chłodnic należy przy nich zamontować dodatkowe zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz dodatkowe zawory spustowe przy dolnych króćcach i ręczne zawory odpowietrzające przy górnych króćcach przyłączeniowych, między nowymi zaworami odcinającymi a chłodnicami.

Wyloty z zaworu spustowego oraz z zaworu odpowietrzającego należy wyprowadzić w miejsce, w którym można podstawić zbiornik na czynnik odprowadzany z chłodnicy, tak aby maksymalnie ułatwić obsłudze opróżnianie chłodnic. Dla uniknięcia błędów obsługi zawór spustowy i odpowietrzający dla chłodnicy opróżnionej z czynnika powinny pozostać otwarte.

Czynnik spuszczony z chłodnic może zawierać dodatki chemiczne poprawiające warunki pracy instalacji (np. inhibitory korozji) i można go wykorzystać do uzupełniania ubytków w instalacji. Proponuje się ustawienie zbiornika typu „mauser” w miejscu uzupełniania czynnika w instalacji wykorzystanie go do magazynowania nadmiaru/zapasu czynnika chłodniczego do uzupełniania ubytków w instalacji.

Ponowne napełnienie chłodnic wiosną może się odbywać bezpośrednio z instalacji, przez otwarcie zaworu odpowietrzającego, w takim przypadku w trakcie napełniania chłodnic możliwe będzie centralne uzupełnianie czynnika chłodniczego w instalacji.

W budynku zainstalowanych jest 29 central wentylacyjnych wyposażonych w chłodnice zasilane z centralnego układu wody lodowej, dla których należy wykonać dodatkowe odcięcia i spusty.

Szczegółowe rozwiązanie układu króćców spustowych opracuje Wykonawca na etapie realizacji inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

Średnice przyłączy do chłodnic odczytane z oryginalnego projektu wykonawczego (do weryfikacji na etapie wykonania) oraz ilość dodatkowych zaworów spustowych i odpowietrzających zestawiono w punkcie 8.5.

## Zasilanie nowego segmentu budynku

W projekcie uwzględniono możliwość przyszłej rozbudowy budynku o kolejny segment, zlokalizowany między segmentami H i K.

W tym celu zaprojektowano:

- Specjalne wykonanie wymiennika ciepła (powiększona rama), umożliwiające zwiększenie wydajności wymiennika przez dołożenie kolejnych płyt. Maksymalna wydajność wymiennika ciepła po rozbudowie może wynosić do 1600 kW.

- Króćce rezerwowe na montaż dodatkowej (trzeciej) pompy obiegowej.

- Dodatkowe odgałęzienie o średnicy Dn125, zakończone zaworami odcinającymi w narożniku pomieszczenia wymiennika ciepła.

Ewentualne powiększenie wymiennika ciepła będzie wymagać przeróbki przyłączy wymiennika (skrócenie jednego z nich o około 30 cm, przedłużenie drugiego o około 30 cm).

Decyzja o ewentualnym powiększeniu wymiennika ciepła może zostać podjęta po ustaleniu potrzeb chłodniczych nowego segmentu oraz zweryfikowaniu rzeczywistego zapotrzebowania na chłód obecnego układu, po pierwszym roku eksploatacji z nowym układem pomiarowym.

## Dodatkowe odgałęzienia na przyszłą rozbudowę instalacji

### Odgałęzienie na potrzeby rozbudowy instalacji opisanej w 3 etapie projektu

W rejonie pionu 02 zaprojektowano dodatkowe odgałęzienie do pionu 2A, projektowanego w ramach 3 etapu niniejszego projektu (oddzielne opracowanie).

Lokalizację króćców pokazano na rysunku 12, szczegóły montażu należy ustalić na etapie realizacji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

W ramach realizacji niniejszego zadania należy zamontować trójniki i zawory odcinające, armatura regulacyjna zostanie opisana w dokumentacji etapu 3.

### Odgałęzienie dla przyszłej rozbudowy instalacji w segmentach H, I, J.

Segmenty H, I oraz J są obecnie zasilane za pośrednictwem pionów instalacyjnych 01, 02, 03, 04, 05 oraz 06. Projektowe przewymiarowanie istniejącej instalacji oraz niejednoczesność pracy pomieszczeń w pewnym zakresie daje możliwość podłączania do instalacji chłodniczej kolejnych pomieszczeń, jednak po przekroczeniu pewnej ilości odbiorników dalsza rozbudowa będzie wymagać wykonania nowych odcinków instalacji, prowadzonych równolegle do istniejących, do których będzie można podłączać kolejne klimakonwektory.

Pod kątem przyszłej rozbudowy, na etapie modernizacji instalacji rozdzielczej w piwnicy budynku, przy okazji opróżnienia instalacji z czynnika, należy wykonać dodatkowe króćce rezerwowe pokazane na rysunku 12:

- W pomieszczeniu wymiennika ciepła (pion 01) odejście o średnicy Dn65, z zaworami kulowymi, dodatkowo zaślepione korkami,

- w rejonie pionu 02 odejście o średnicy Dn150, z zaworami odcinającymi klapowymi separacyjnymi, dodatkowo zabezpieczone kołnierzami zaślepiającymi,

- w rejonie pionu 03 odejście o średnicy Dn65, z zaworami kulowymi, dodatkowo zaślepione korkami,

- w rejonie pionu 05 odejście o średnicy Dn65, z zaworami kulowymi, dodatkowo zaślepione korkami.

Na schemacie technologicznym na rysunku 12 pokazano orientacyjną lokalizację nowych króćców, szczegóły montażu należy ustalić na etapie realizacji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

# Warunki wykonania i odbioru instalacji

## Warunki wykonania

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów oraz zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

W szczególności należy się stosować do poniższych zaleceń:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzenie ścieków.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN 16907-1: 2019-01 Roboty ziemne. Część 1: Zasady i reguły ogólne.

- PN-EN ISO-8504-3/2019-01 Przygotowanie podłoży przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym.

- Wytyczne COBTRI INSTAL w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.

## Rurociągi

- Rurociągi instalacji należy wykonać z rur stalowych bez szwu, wg PN-EN 10224:2006; PN-EN 10219-1:2007; PN-EN 10219-2:2007; PN-EN 10216-1:2014-02. Połączenia rur przez spawanie.

- Przewody rozprowadzono w sposób zapewniający samokompensację wydłużeń cieplnych. W najwyższych punktach instalacji należy wykonać odpowietrzenia. W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość odwodnienia. Armaturę spustową i odpowietrzającą montować w miejscach dostępnych dla obsługi. Przed odpowietrznikami automatycznymi należy zamontować ręczne zawory odcinające umożliwiające ich wymianę w przypadku awarii.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

- Wszystkie rury stalowe po wykonaniu próby ciśnieniowej należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób:

  - 1 x malowanie farbą do gruntowania przeciwrdzewną odporną na temp. 100°C,

  - 1 x malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania odporną na temp. 100°C.

## Izolacje termiczne

Wszystkie elementy instalacji należy zaizolować termicznie w sposób odpowiedni dla instalacji chłodniczych (izolacja powietrznoszczelna), stosując prefabrykowane otuliny lub maty wykonane ze spienionego kauczuku, na przykład firmy Armacell. Minimalny współczynnik oporu dyfuzyjnego m ≥ 7000 (zgodnie z EN 12086 oraz EN 13469). Montaż izolacji zgodnie z zaleceniami producenta.

- Izolacje termiczne wewnątrz budynku:

  - Minimalne grubości izolacji termicznej:

    - Dla średnic wewnętrznych do 100 mm: połowa średnicy wewnętrznej, nie mniej niż 19 mm.

    - Dla średnic wewnętrznych ponad 100 mm: 50 mm.

  - W miejscach podparcia rurociągu należy stosować systemowe podkładki izolacyjne, tak aby wyeliminować mostki termiczne.

  - Armaturę i urządzenia należy zaizolować w sposób, który nie utrudnia obsługi, np. nie należy przyklejać izolacji bezpośrednio do korpusów zaworów i pomp, pokrętła zaworów regulacyjnych mają wystawać poza izolację, izolacja pokryw filtrów siatkowych ma być demontowalna w łatwy sposób (dopuszcza się przecinanie i ponowne klejenie izolacji).

- Izolacje termiczne na zewnątrz budynku (rejon A)

  - Izolacje termiczne na zewnątrz budynku należy wykonać w tej samej technologii co wewnątrz budynku, z poniższymi uwagami.

  - Minimalne grubości izolacji termicznej:

    - Dla średnic wewnętrznych do 100 mm: równe średnicy wewnętrznej, nie mniej niż 25 mm.

    - Dla średnic wewnętrznych ponad 100 mm: 100 mm.

  - Na zewnątrz budynku izolacje termiczne należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą płaszcza z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5 mm.

  - W miejscach wymagających okresowego dostępu serwisowego obudowy z blachy ocynkowanej należy wykonać jako demontowalne, w sposób umożliwiający obsługę i ewentualną wymianę armatury. Dotyczy to przede wszystkim:

    - Zaworów regulacyjnych

    - Filtrów siatkowych,

    - Przepływomierzy,

    - Kołnierzy serwisowych,

    - Króćców rezerwowych (na pionowym odcinku rurociągów Dn250).

  - Pokrywy filtrów i pokrętła nastawne zaworów regulacyjnych po zdjęciu obudowy mają być dostępne (poza izolacją termiczną), izolacja termiczna tych elementów ma być łatwo demontowalna, na przykład umieszczona w obudowie.

## Odbiory i próby końcowe

### Odbiory częściowe robót zanikających

- Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram robót ze wskazaniem robót zanikających i innych robót wymagających odbioru częściowego.

- Wszystkie roboty zanikające przed zakryciem należy zgłosić do odbioru Zamawiającemu i zakrywać dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

### Próba ciśnieniowa

- Po montażu instalacji, przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, fragmenty instalacji podlegające modernizacji należy poddać próbie ciśnieniowej.

- Wodną próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przy odłączonych odbiornikach, zaworach bezpieczeństwa, naczyniach wzbiorczych i innych elementach instalacji o dopuszczalnym ciśnieniu pracy niższym od ciśnienia próby.

- Ciśnienie próby instalacji powinno wynosić 6,0 bar. Czas próby powinien wynosić minimum 2 godziny.

## Dodatkowe uwagi

- Ze względu na fakt, że projekt obejmuje modernizację istniejącej instalacji, szczegóły montażu niektórych elementów należy rozwiązać na budowie, po wykonaniu dodatkowych obmiarów.

  - Szczegóły montażu nie opisane w projekcie należy opracować w ramach projektu warsztatowego, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

  - Obowiązek wykonania projektu warsztatowego spoczywa na Wykonawcy.

  - Jeżeli w trakcie realizacji zostaną wprowadzone zmiany w lokalizacji urządzeń i rurociągów w zakresie opisanym szczegółowo w projekcie, należy je nanieść na projekt powykonawczy.

- W rejonie agregatów chłodniczych w instalacji rurowej zaprojektowano dodatkowe połączenia kołnierzowe umożliwiające uproszczoną prefabrykację i montaż, a także odcięcie części agregatów w razie awarii lub modernizacji (przez włożenie zaślepek między kołnierze). Należy je wykonać zgodnie z projektem, pomimo braku armatury w tych miejscach.

- Armaturę wymagającą okresowej obsługi (zawory odcinające, filtry siatkowe, zawory spustowe itp.) należy zamontować w sposób umożliwiający wygodną i bezpieczną obsługę.

- Wszystkie nowe zawory montowane w instalacji rozdzielczej w piwnicy budynku należy zamontować w taki sposób, aby była możliwa ich wymiana w razie awarii:

  - dla zaworów z przyłączeniami kołnierzowymi brak dodatkowych wymagań,

  - dla zaworów z przyłączeniami gwintowanymi należy zastosować odpowiednie śrubunki lub dodatkowe kołnierze umożliwiające demontaż i wymianę zaworu.

- Wyloty z zaworów spustowych należy wyprowadzić w miejsce umożliwiające spust do przenośnego zbiornika lub podłączenie pompy umożliwiającej odwodnienie instalacji do ustawionego obok zbiornika. Pojemność zbiornika musi być odpowiednia do objętości usuwanej z instalacji wody.

- Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa po stronie wodnej wymiennika ciepła należy sprowadzić nad posadzkę w taki sposób, aby było możliwe ustawienie pod nimi na stałe przenośnego zbiornika (np. wiadra), do którego będzie odprowadzany czynnik przepływający przez zawór, np. w czasie sprawdzenia jego działania. Zbiornik powinien stać w takim miejscu, żeby w razie jego przelania czynnik był odprowadzany do kanału odpływowego w posadzce.

- Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa po stronie „glikolowej” wymiennika ciepła należy sprowadzić do szczelnego otwartego zbiornika wykonanego z polietylenu lub stali nierdzewnej (materiału odpornego na chemiczne działanie glikolu). Zbiornik powinien stać w takim miejscu, żeby w razie jego przelania czynnik był odprowadzany do kanału odpływowego w posadzce.

- Zrzuty z zaworów spustowych w pomieszczeniu wymiennika ciepła należy odprowadzić do tych samych lub do takich samych zbiorników, jak dla zaworów bezpieczeństwa.

- Wszystkie rurociągi należy jednoznacznie opisać podając:

  - Typ czynnika (roztwór glikolu, woda),

  - Kierunek przepływu.

# Wytyczne dla branży budowlanej

## Ogrodzenie w rejonie A

- Na czas wymiany agregatów istniejące ogrodzenie płyty fundamentowej należy w całości zdemontować. Po zakończeniu prac należy ogrodzenie odtworzyć w nowej konfiguracji, z fabrycznie nowych elementów, tak aby naprzeciwko agregatów chłodniczych zostały zamontowane bramy umożliwiające obsługę zgodnie z zaleceniami producenta agregatu (pokazane na rysunku 3).

  - Podstawowe cechy nowego ogrodzenia, materiały i technologia taka sama jak dla istniejącego ogrodzenia:

    - Wysokość siatki ~2,0 m, siatka z drutu zgrzewanego, ocynkowana,

    - Dodatkowe zabezpieczenie z drutem kolczastym do wysokości ~2,4 m,

    - Bramy dwuskrzydłowe, zamykane na zamek patentowy, jeden klucz do wszystkich zamków, 
w nowej konfiguracji ogrodzenia w sumie będzie sześć bram,

    - Wszystkie elementy prefabrykowane, włącznie ze wspornikami osadzonymi w gruncie,

    - Przebieg ogrodzenia w terenie należy zachować bez zmian.

- Szczegóły konstrukcyjne nowego ogrodzenia należy opracować na etapie realizacji w ramach projektu warsztatowego, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ostatecznie przyjęte rozwiązania należy nanieść na dokumentację powykonawczą.

## Utwardzony podjazd w rejonie A

Dwa utwardzone podjazdy do obecnie zamontowanych bram w ogrodzeniu należy zastąpić jednym utwardzonym podjazdem, wykonanym na całej szerokości fundamentu /ogrodzenia, zgodnie z rysunkiem 3.

Powierzchnia nowego podjazdu wynosi około 55 m2.

## Podparcie rurociągów w rejonie A

- Do podparcia rurociągów należy zastosować rozwiązania analogiczne do istniejących – podpory na słupach przykręcanych do fundamentu, stalowe, spawane, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie.

- Szczegóły konstrukcyjne podparcia rurociągów w rejonie agregatów chłodniczych należy opracować na etapie realizacji w ramach projektu warsztatowego.

## Posadowienie wymiennika ciepła i pomp obiegowych w rejonie B

- Wymiennik ciepła należy posadowić na spawanej stalowej ramie, o wysokości około 10 cm nad poziomem posadzki, równomiernie rozkładającej ciężar wymiennika na posadzkę, na przykład wykonanej z ceowników. Ramę należy zamocować do posadzki za pomocą kotew chemicznych, wymiennik należy przykręcić do ramy. Ciężar wstępnie dobranego wymiennika wynosi około 2100 kg, wymiary wymiennika w rzucie to około 0,7 × 1,3 m, do weryfikacji dla wymiennika dobranego na etapie realizacji inwestycji. Projekt warsztatowy ramy należy przygotować dla ostatecznie dobranego wymiennika.

- Pompy obiegowe należy zamontować na stalowej ramie wykonanej i mocowanej analogicznie jak dla wymiennika ciepła. Pompy należy zamontować na wibroizolatorach zgodnie z wytycznymi producenta pompy. Projekt warsztatowy ramy należy przygotować dla ostatecznie dobranych pomp.

- Wysokość obu ram należy określić dla ostatecznie dobranych urządzeń w ramach projektu warsztatowego w taki sposób, żeby króćce ssawne pomp znalazły się na tej samej rzędnej, co króćce wymiennika ciepła. Ze względu na duży ciężar wymiennik ciepła będzie tylko wypoziomowany, dla pomp należy zaprojektować niższą ramę, z możliwością regulacji wysokości posadowienia pomp na pomocą podkładek.

- Obie ramy należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie, co najmniej tak jak rurociągi.

- Podstawowe wymiary obu ram pokazano na rysunku 8, do weryfikacji na etapie wykonania, po dostawie urządzeń (wymiennika ciepła i pomp obiegowych).

## Zabezpieczenie posadzki w rejonie B

- Posadzkę w pomieszczeniu wymiennika ciepła należy na całej powierzchni zabezpieczyć przed wilgocią przez pomalowanie farbą na bazie żywic epoksydowych, tak aby było możliwe usuwanie ewentualnych wycieków wody, np. w czasie serwisu urządzeń, bez narażania posadzki na nasiąkanie wilgocią.

- Powierzchnia posadzki przeznaczona do zabezpieczenia farbą wynosi około 90 m2.

- Wraz z posadzką należy zabezpieczyć otwarty kanał odprowadzający wilgoć z posadzki, na całej długości kanału (również poza pomieszczeniem wymiennika ciepła), do punktu odbioru wody.

## Agregat serwisowy w rejonie C

- Agregat serwisowy należy posadowić w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących instalacji prowadzonych w gruncie. Może on zostać posadowiony na przykład na wypoziomowanych betonowych płytach.

- Agregat należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych za pomocą zamykanego, sztywnego ogrodzenia o wysokości nie niższej niż 2,0 m.

- Przyłączenie agregatu do instalacji wewnętrznej będzie wymagać wykonania przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku, zagłębionego w gruncie na około 40 cm. Na czas pracy agregatu przejście przez ścianę należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Po zakończeniu prac należy odtworzyć wszystkie warstwy naruszonej przegrody i przywrócić elewację i teren do stanu wyjściowego.

## Utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń

Wszystkie demontowane materiały i urządzenia Wykonawca należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewidywane odpady wymagające utylizacji:

- W rejonie A:

  - Zdemontowane agregaty chłodnicze,

    - Czynnik chłodniczy,

    - Oleje i inne materiały eksploatacyjne,

    - Demontowane urządzenia,

  - Rurociągi i armatura w rejonie agregatów,

  - Demontowane izolacje termiczne,

  - Konstrukcje wsporcze pod rurociągi,

  - Istniejące ogrodzenie,

  - Demontowane kable zasilające i sterujące,

  - Pozostałe odpady pochodzące z demontażu,

- W rejonie B:

  - Demontowane rurociągi i armatura,

  - Demontowane izolacje termiczne,

  - Inne odpady pochodzące z demontażu,

- W rejonie C:

  - Wszystkie materiały pozostałe po demontażu agregatu serwisowego,

- Pozostałe odpady,

  - Demontowane rurociągi i armatura,

  - Demontowane izolacje termiczne,

  - Inne odpady pochodzące z demontażu,

  - Inne odpady powstałe w wyniku montażu nowych instalacji.

## Dodatkowe uwagi

- Wszystkie rurociągi, armaturę i urządzenia należy odpowiednio podeprzeć i w razie potrzeby zamocować do dodatkowych konstrukcji wsporczych.

  - Szczegółowy sposób mocowania należy ustalić w ramach projektu warsztatowego.

  - W miarę możliwości należy zastosować sposób mocowania rurociągów taki sam, jak zastosowany w istniejącej instalacji, min. z zastosowaniem zawiesi i podparć bez mostków cieplnych.

  - Urządzenia należy zamontować zgodnie z wytycznymi producentów.

- Demontaż starej instalacji w rejonie A i wykonanie podłączenia nowych rurociągów do podziemnego odcinka instalacji wymaga szczególnej uwagi ze względu na bardzo krótki pionowy odcinek przy wyjściu rurociągu powrotnego nad płytą fundamentową. W czasie montażu może się okazać, że będzie wymagane częściowe wycięcie i odtworzenie płyty fundamentowej.

# Wytyczne dla układu sterowania

## Układ nadrzędnego sterowania

Sterowanie pracą układu będzie realizowane przez dedykowany sterownik PLC, autonomiczne sterowniki agregatów chłodniczych oraz układ sterowania pracą zestawu pompowego dostarczony wraz z pompami.

W zaprojektowanym układzie będą realizowane następujące algorytmy sterujące:

- Załączenie / priorytet pracy agregatów chłodniczych,

- Kontrola pracy pomp obiegowych zamontowanych w agregatach chłodniczych (regulacja wydajności),

- Kontrola pracy zespołu pompowego w instalacji wewnętrznej w budynku (regulacja wydajności),

- Kontrola pracy zaworu upustowego zamontowanego w wentylatorowni nr 2.

W układzie sterowania zostaną wykorzystane dodatkowe sygnały z następujących urządzeń:

- Przepływomierz zainstalowany w instalacji wewnętrznej budynku, przy wymienniku ciepła,

- Przetwornik różnicy ciśnień mierzący ciśnienie dyspozycyjne w instalacji magistralnej, w rejonie zasilania wentylatorowni nr 1 i nr 2,

- Przepływomierze zamontowane w obiegach agregatów chłodniczych,

- Presostaty w obiegu agregatów wody lodowej oraz w instalacji wewnętrznej budynku (wykrywanie spadku ciśnienia / nieszczelności),

- Pomiary temperatury czynnika chłodniczego,

- Pomiar temperatury zewnętrznej.

W kolejnych punktach opisano szczegółowo algorytmy mające być realizowane w sterowniku PLC.

## Kontrola pracy agregatów chłodniczych

Podstawowa kontrola pracy agregatów chłodniczych obejmuje sygnał o konieczności pracy danego agregatu oraz możliwość zmiany nastawy zadanej temperatury pracy poszczególnych agregatów.

Ilość i kolejność pracy agregatów chłodniczych będzie sterowana według poniższego algorytmu.

- W okresie niskich temperatur zewnętrznych (poniżej 10°C - tryb Zima) wiodącym agregatem będzie agregat nr 3, wyposażony w opcję free-cooling. Jako drugi będzie dołączany nowy agregat nr 1 a jako trzeci (szczytowy) będzie załączany stary agregat nr 2.

- W okresie wyższych temperatur zewnętrznych (powyżej racjonalnych temperatur pracy opcji free-coolingu, około 10°C - tryb Lato) wiodącym agregatem będzie nowy agregat nr 1. Jako drugi będzie dołączany nowy agregat nr 3, jako trzeci (szczytowy) będzie załączany stary agregat nr 2.

- Ze względu na stałe potrzeby technologiczne agregat wiodący będzie pracować bez przerwy. Kolejny agregat będzie dołączany po przekroczeniu 90% nominalnej mocy agregatu wiodącego, wyłączany przy spadku obciążenia poniżej 75% nominalnej mocy agregatu wiodącego; ocena chwilowego obciążenia na podstawie wskazań licznika ciepła w budynku oraz wskazań liczników ciepła zamontowanych przy agregatach (przepływomierz + pomiar temperatury zasilania i powrotu, obliczenie strumienia ciepła w sterowniku).

- W razie awarii jednego z pracujących agregatów automatycznie zostanie uruchomiony kolejny agregat.

- W układzie nadrzędnym (sterownik PLC) użytkownik będzie mógł przełączyć układ w tryb pracy ręcznej, ze wskazaniem pracujących agregatów.

- Przełączenie trybu lato/zima może być realizowane ręcznie przez użytkownika lub automatycznie na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej (do wyboru przez użytkownika).

- Podane powyżej nastawy (temperatury przełączenia, graniczne obciążenia) należy zweryfikować i w razie potrzeby skorygować na etapie rozruchu oraz na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

Na etapie odbioru instalacji nastawa temperatury wody na wyjściu z agregatów ma być dostępna do zmiany z poziomu sterownika PLC, ręcznie przez użytkownika.

Na etapie odbioru instalacji wybór trybu pracy Zima/ Lato powinien być dostępny do zmiany z poziomu sterownika PLC, ręcznie przez użytkownika.

Po pierwszym roku eksploatacji nowego układu, na podstawie analizy danych z nowego układu monitoringu, będzie możliwe zaproponowanie automatycznych algorytmów sterowania temperaturą w obiegu wody lodowej oraz wyboru trybu pracy lato/zima, które będą mogły zostać zaimplementowane w sterowniku.

Podniesienie temperatury obiegu wody lodowej w okresie niskiego obciążenia pozwoli na podniesienie sprawności agregatów chłodniczych, jednocześnie zbyt wysokie temperatury pracy mogą powodować nadmierny spadek wydajności odbiorników technologicznych. Dla zoptymalizowania pracy układu i obniżenia kosztów eksploatacyjnych wymagane jest wykonanie szeregu prób eksploatacyjnych dla zredukowanych temperatur pracy układu.

## Kontrola pracy pomp w obiegu agregatów chłodniczych

Do sterowania pracą pomp w agregatach chłodniczych zostaną wykorzystane pomiary temperatury wody lodowej na wejściu i na wyjściu z agregatów oraz wskazania przepływomierzy zamontowanych przy agregatach.

Pompy zamontowane w agregatach chłodniczych będą sterowane według poniższego algorytmu.

- Dla każdego agregatu wydajność pompy obiegowej ma być utrzymywana w taki sposób, aby utrzymywać zadaną temperaturę na wyjściu z agregatu (jeżeli wydajność agregatu jest sterowana temperaturą powrotu). Nastawa na etapie rozruchu instalacji: Tz = 6°C.

- Dodatkowo wydajność pompy obiegowej nie może być niższa niż podana przez producenta jako minimalny przepływ wymagany do poprawnej pracy agregatu. Sterowanie w oparciu o pomiar natężenia przepływu przepływomierzem zamontowanym na wyjściu z agregatu. Minimalne wydajności pomp obiegowych dla dobranych agregatów podano na schemacie technologicznym, na rysunku 13 (mogą wymagać korekty w przypadku zastosowania innych agregatów).

- Dodatkowo wydajność pompy nie może być wyższa niż podana przez producenta jako maksymalny przepływ dla agregatu. Sterowanie w oparciu o pomiar natężenia przepływu przepływomierzem zamontowanym na wyjściu z agregatu. Maksymalne wydajności pomp obiegowych dla dobranych agregatów podano na schemacie technologicznym, na rysunku 13 (jw.).

- Do sterowania pracą pomp należy wykorzystać prostą zależność, np. sterownik proporcjonalny, z naciskiem na niezawodność układu.

- Układ sterowania pracą pomp powinien obejmować tryb pracy ręcznej ze stałą wydajnością, wymuszany ręcznie przez użytkownika.

- Nastawy (temperatury pracy, graniczne przepływy) mogą zostać skorygowane na etapie rozruchu oraz na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

## Kontrola pracy pomp w instalacji wewnętrznej w budynku

Pompy w instalacji wody lodowej w budynku będą sterowane w zależności od chwilowego zapotrzebowania na chłód, tak aby stabilizować ciśnienie dyspozycyjne dla dwóch głównych wentylatorowni (nr 1 i nr 2). Przepływy przez pozostałe części instalacji będą stabilizowane za pomocą zaworów równoważących bezpośredniego działania (wstępnie dobrane Oventrop Hydromat), zamontowanych pod pionami, na zasilaniu wentylatorowni nr 10 oraz w obiegu fitotronów.

- Do kontroli pracy pomp zostanie wykorzystany układ sterowania dostarczony z pompami przez producenta, z możliwością monitoringu i zmiany nastaw z nadrzędnego układu regulacji (sterownik PLC).

- Pompy będą sterowane w taki sposób, aby utrzymywać zadane ciśnienie dyspozycyjne w rejonie zasilania wentylatorowni nr 1 i nr 2. Lokalizacja czujnika została pokazana na rysunku 1 oraz na schemacie technologicznym, szczegółowe miejsce montażu należy ustalić na budowie).

- Wstępnie dobrana nastawa ciśnienia przy rozruchu wynosi 170 kPa, do ewentualnej korekty na etapie bilansowania hydraulicznego instalacji oraz później na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

Dodatkowo w instalacji zaprojektowano zawór upustowy, zamontowany w wentylatorowni nr 2, gwarantujący utrzymanie minimalnego przepływu wody w instalacji w przypadku bardzo niskich obciążeń chłodniczych. Jeżeli przepływ wody w instalacji wewnętrznej spadnie poniżej minimalnego (pomiar z przepływomierza ENKO) zawór powinien się otworzyć i utrzymywać przepływ minimalny. Jeżeli przepływ w instalacji jest wyższy od minimalnego, zawór pozostaje zamknięty.

Wstępnie nastawa przepływu minimalnego dla dobranego zestawu pompowego wynosi 60 m3/h.

## Sygnalizacja awarii

W nadrzędnym sterowniku PLC należy przewidzieć możliwość rejestracji awarii, w tym komunikatów przekazywanych przez sterowniki agregatów chłodniczych, pomp obiegowych itp.

Lista komunikatów awarii powinna umożliwiać wyświetlenia bieżących oraz archiwalnych komunikatów.

## Dodatkowe funkcje układu monitoringu

W układzie zaprojektowano montaż czterech przepływomierzy, wykorzystywanych zarówno do sterowania, jak i monitoringu pracy instalacji.

W instalacji wewnętrznej w budynku, w pomieszczeniu wymiennika ciepła, zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny ENKO MPP 800, wykorzystywany między innymi do sterowania pracą pomp obiegowych (zabezpieczenie przed zbyt niskim przepływem). Dodatkowo przepływomierz należy wyposażyć w skalibrowane czujniki temperatury (zasilanie i powrót), tak aby mógł pełnić rolę licznika ciepła. Odczyty z tych czujników należy włączyć do układu nadrzędnej regulacji i monitoringu (bezpośrednio lub komunikacja za pośrednictwem przetwornika przepływomierza ENKO).

Analogicznie dla każdego z trzech agregatów chłodniczych zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny ENKO MPP 800, wykorzystywany do sterowania pracą pomp obiegowych (zabezpieczenie przed zbyt niskim lub zbyt wysokim przepływem). Dodatkowo przepływomierze należy wyposażyć w skalibrowane czujniki temperatury (zasilanie i powrót). Pomiary z tych czujników zostaną wykorzystane między innymi do sterowania i monitoringu pracy agregatów, dodatkowo w sterowniku PLC możliwe będzie przeliczenie pomiarów z przepływomierza i pomiarów temperatury na strumień ciepła. Czujniki temperatury należy włączyć do układu nadrzędnej regulacji i monitoringu (bezpośrednio lub komunikacja za pośrednictwem przetwornika przepływomierza ENKO).

W sterowniku PLC należy zaimplementować przeliczenia pomiarów z wszystkich czterech przepływomierzy i przypisanych im czujników temperatury na strumienie ciepła.

Sterownik PLC wykorzystany do nadrzędnego zarządzania pracą układu należy dobrać w taki sposób, żeby zapewnić możliwość archiwizacji podstawowych parametrów pracy układu w cyklu co najmniej rocznym, zapis wartości wybranych zmiennych co minutę (lub każda zmiana wartości).

Jeżeli do archiwizacji zostanie wykorzystany zewnętrzny komputer, należy go dostarczyć razem ze sterownikiem, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem, z opłaconymi wieczystymi licencjami.

Archiwizacja będzie obejmować wszystkie zmienne, które mogą posłużyć do analizy i optymalizacji pracy układu, co najmniej:

- Wszystkie mierzone temperatury,

- Wszystkie mierzone ciśnienia,

- Wskazania przepływomierzy i liczników ciepła,

- Podstawowe parametry pracy agregatów odczytywane ze sterowników agregatów (temperatury, obciążenie, sygnalizacja awarii itp.).

- Podstawowe parametry pracy zestawu pompowego zainstalowanego w budynku.

## Dodatkowe uwagi

- Wszystkie nastawy dostępna do zmiany przez użytkownika w czasie ich wprowadzania mają być sprawdzane pod kątem oczywistych błędów – przede wszystkim dopuszczalny zakres nastaw, zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń, do uzgodnienia z Zamawiającym oraz w ramach nadzoru autorskiego.

- Wytyczne do optymalizacji oprogramowania sterownika po pierwszym roku eksploatacji zostaną opracowane w ramach nadzoru autorskiego nad wykonaniem niniejszego projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Implementacja powyższych wytycznych będzie obejmować nie tylko zmiany nastaw, ale również zmiany w oprogramowaniu sterownika: nowe algorytmy sterujące, ewentualnie zmiany / nowe elementy w interfejsie HMI, zarówno na panelu sterującym, jak w panelu zdalnego dostępu (serwer www).

- W okresie gwarancji zmiany w oprogramowaniu sterownika będą realizowane przez Wykonawcę, prawdopodobnie raz do roku.

- W wycenie inwestycji należy uwzględnić dwie optymalizacje oraz jednoznacznie określić koszt jednej optymalizacji, niezmienny w całym okresie gwarancji, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł zlecić ewentualne dodatkowe zmiany w oprogramowaniu sterownika.

# Harmonogram realizacji inwestycji

Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wszystkie prace należy prowadzić w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko nieplanowanych przerw w pracy odbiorników technologicznych.

W poniższych punktach opisano najważniejsze aspekty realizacji inwestycji.

Zmiany w stosunku do poniższych zapisów są dopuszczalne tylko w przypadku, jeżeli nie pogarszają bezpieczeństwa pracy obiegów technologicznych w czasie modernizacji i wymagają akceptacji Zamawiającego.

Na podstawie wytycznych Zamawiającego przyjęto, że przerwa w pracy części instalacji zasilającej obiegi technologiczne nie powinna być dłuższa niż 12 godzin, po jej wcześniejszym uzgodnieniu ze służbami eksploatacyjnymi.

W praktyce przerwy w pracy instalacji są nieuniknione tylko na etapie wymiany czynnika (zamiana roztworu glikolu na wodę wraz z płukaniem instalacji) oraz przygotowania instalacji do podłączenia agregatu serwisowego, pozostałe prace mogą być prowadzone w trybie zasilania obiegów technologicznych z agregatu serwisowego.

## Uruchomienie chłodzenia serwisowego na czas modernizacji źródła chłodu

Realizacja Inwestycji w okresie umiarkowanych lub niskich temperatur zewnętrznych pozwoli na wyłączenie z eksploatacji większości pionów instalacyjnych, odcięcie ich od instalacji i zasilanie prawie wyłącznie odbiorów technologicznych.

Na rysunku 11 pokazano projektowany podział instalacji magistralnej na sekcje, które mogą być odcinane od instalacji za pomocą istniejących zaworów i niezależnie serwisowane. Dla umożliwienia niezależnej obsługi każdej sekcji wymagany jest wcześniejszy montaż dodatkowych zaworów spustowych i odpowietrzających.

Do zasilania obiegów technologicznych wymagana jest praca sekcji M2, M3, M4 oraz 05. Dla zapewnienia chłodzenia w części laboratoriów można rozważyć dodatkowo zasilenie pionu 03, zasilanego z sekcji M3. Pozostałe sekcje magistralne i piony instalacyjne obsługują w większości potrzeby bytowe i mogą zostać wyłączone na dłuższy czas.

Podłączenie agregatu serwisowego należy podzielić na poniższe etapy.

- Ustawienia agregatu serwisowego na płytach betonowych położonych na trawniku obok budynku.

- Podłączenia serwisowego agregatu chłodniczego do zasilania z rozdzielni elektrycznej (opisane w załączniku B).

- Wykonania zamykanego ogrodzenia wokół agregatu, zabezpieczającego go przed dostępem osób postronnych.

- Wykonania tymczasowego przepustu przez ścianę zewnętrzną.

- Wykonania punktu włączenia do instalacji wewnętrznej budynku (dwa króćce Dn80 z zaworami odcinającymi), w tym etapie wymagana jest kilkugodzinna przerwa w działaniu instalacji.

- Wykonanie połączenia hydraulicznego agregatu z instalacją wewnętrzną.

- Uruchomienie agregatu serwisowego i próbne zasilanie obiegów technologicznych z agregatu serwisowego - odcięcie „technologicznej” części instalacji od reszty budynku, co najmniej kilkunastogodzinna próba zasilania odbiorników technologicznych z agregatu serwisowego, z możliwością przywrócenia zasilania z podstawowych agregatów.

Uwaga: pierwsze uruchomienie zostanie zrealizowane z użyciem obecnie wykorzystywanego czynnika (wodny roztwór glikolu etylenowego).

- Po potwierdzeniu poprawnej pracy układu zasilania serwisowego można przejść do właściwej modernizacji instalacji.

## Wymiana czynnika chłodniczego w instalacji wewnętrznej budynku, montaż zaworów podpionowych

Obecnie wykorzystywany w instalacji wewnętrznej budynku wodny roztwór glikolu etylenowego ma zostać zastąpiony odpowiednio przygotowaną wodą obiegową, z dodatkiem inhibitorów korozji.

Wymiana roztworu glikolu na wodę powinna zostać wykonana jak najwcześniej w harmonogramie Inwestycji, ze względu na jego toksyczność i związane z tym utrudnienia w prowadzeniu wszystkich planowanych prac instalacyjnych.

W ramach wymiany czynnika należy wykonać wymienione poniżej działania, z uwzględnieniem podziału na sekcje i zalecanej kolejności działań opisanej w dalszych punktach:

- Opróżnienie całej instalacji z obecnie wykorzystywanego czynnika (roztwór glikolu etylenowego, około 15 m3), wywiezienie i utylizacja starego czynnika.

- Uzupełnienie instalacji wodą wraz z inhibitorami zasadowymi.

- Przez okres kilku dni od ponownego uruchomienia instalacji regularne czyszczenie filtrów siatkowych w instalacji wewnętrznej (w miarę potrzeb, co najmniej raz).

- Test jakości wody w instalacji wewnętrznej.

Realizacja Inwestycji w okresie umiarkowanych lub niskich temperatur zewnętrznych pozwoli na wyłączenie z eksploatacji większości pionów instalacyjnych, odcięcie ich od instalacji i wykonanie wymiany czynnika sekcjami.

Na rysunku 11 pokazano projektowany podział instalacji magistralnej na sekcje, które mogą być odcinane od instalacji za pomocą istniejących zaworów i niezależnie serwisowane. Dla umożliwienia niezależnej obsługi każdej sekcji wymagany jest wcześniejszy montaż dodatkowych zaworów spustowych i odpowietrzających.

Proponuje się opisaną poniżej kolejność działań.

- W pierwszej kolejności wymiana czynnika w sekcjach obsługiwanych przez agregat serwisowy – 05, M2, M3, M4, instalacja zasilająca komory fitotronowe.

Uwaga: wymiana czynnika w instalacji zasilanej z pionu 05 będzie szczególnie kłopotliwa, ponieważ z tego pionu zasilanych jest kilka dodatkowych pionów technologicznych w instalacji z rozdziałem górnym. Procedurę wymiany czynnika w obiegach technologicznych należy szczegółowo uzgodnić z Zamawiającym i maksymalnie ograniczyć na ten czas potrzeby chłodnicze. W tym czasie nie będzie możliwości utrzymania chłodzenia odbiorników technologicznych.

- Wszystkie pozostałe sekcje instalacji (poza obsługującymi odbiorniki technologiczne) pozostają odcięte od nowego obiegu wodnego i mogą być stopniowo opróżniane, uzupełniane o zawory spustowe i regulacyjne, płukane i napełniane wodą. Sekcje napełnione docelowo wodą powinny być przyłączane do instalacji w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, ale bez możliwości przepływu czynnika i poboru chłodu (zawór na zasilaniu zamknięty, zawór na powrocie otwarty).

- We wszystkich opróżnianych sekcjach należy zamontować dodatkowe króćce spustowe do płukania i obsługi instalacji, a pod pionami dodatkowe zawory równoważące Hydromat.

- Aby przyspieszyć opróżnianie instalacji należy przewidzieć zastosowanie dodatkowych pomp, w miarę potrzeby również zbiorników pośrednich, przy czym usuwany z instalacji czynnik musi zostać odpompowany do przenośnych zbiorników i poddany utylizacji.

- W niektórych sekcjach instalacji obecnie brak zaworów spustowych, dla tych sekcji pierwsze opróżnienie będzie musiało zostać wykonane przez filtry siatkowe i śrubunki zamontowane pod pionami, lub przez przecięcie rurociągu zasilającego.

Ze względu na toksyczność spuszczanego z instalacji roztworu glikolu etylenowego prace w tym zakresie należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, z odpowiednimi środkami ochrony osobistej.

### Wykonanie dodatkowych odwodnień i odpowietrzeń instalacji w piwnicy

Montaż dodatkowych zaworów spustowych i odpowietrzających należy zrealizować na etapie usuwania i utylizacji roztworu glikolu, przed przystąpieniem do płukania i napełniania wodą poszczególnych sekcji.

## Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A

Po uruchomieniu zasilania z agregatu serwisowego będzie możliwe przeprowadzenie wszystkich prac w rejonie agregatów chłodniczych.

Prace należy prowadzić w taki sposób, aby czas pracy agregatu serwisowego był jak najkrótszy.

Prace przy agregatach mogą być prowadzone w tym samym czasie, co prace w rejonie wymiennika ciepła.

## Montaż wymiennika ciepła – rejon B

Prace w rejonie nowego wymiennika ciepła należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować przerwy pracy instalacji.

Prace w pomieszczeniu wymiennika ciepła mogą być prowadzone w tym samym czasie, co prace w rejonie agregatów chłodniczych.

## Napełnienie obiegu agregatów chłodniczych roztworem glikolu propylenowego

Po zakończeniu pracz instalacyjnych w obiegu technologicznym agregatów chłodniczych należy go napełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego odpowiednim dla temperatury -20°C (standardowo ~35%).

Objętość tej części instalacji wynosi około 5 m3, do weryfikacji po wykonaniu instalacji dla ostatecznie dobranych agregatów chłodniczych.

## Montaż dodatkowej armatury regulacyjnej i odcinającej

Montaż dodatkowej armatury regulacyjnej w piwnicy obejmuje montaż zaworów podpionowych Hydromat, montaż zaworu upustowego w wentylatorowni nr 2, montaż przetwornika różnicy ciśnień oraz montaż dodatkowego odgałęzienia na potrzeby przyszłej rozbudowy instalacji w segmentach H, I, J oraz w rejonie pionu 02.

Montaż dodatkowej armatury należy przeprowadzić w trakcie wymiany czynnika chłodniczego, przed napełnianiem poszczególnych sekcji wodą.

Montaż zaworów równoważących pod pionem 05 oraz w odgałęzieniu instalacji zasilającym komory fitotronowe należy przeprowadzić jak najwcześniej, to jest w ramach prac przy podłączaniu agregatu serwisowego.

## Regulacja hydrauliczna

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać regulację hydrauliczną głównych obiegów – dziewięć pionów, odgałęzienie do wentylatorowni nr 10, obieg zasilania komór fitotronowych oraz chłodnice w centralach wentylacyjnych (29 szt.). Celem regulacji będzie nastawienie zaworów równoważących Hydrocontrol w taki sposób, aby zostały osiągnięte nominalne przepływy w regulowanych częściach instalacji.

# Zbiorcze zestawienie materiałów

## Zestawienie materiałów w rejonie A

| Lp | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Agregat nr 1 Parametry według szczegółowej specyfikacji. | 1 szt. | Szczegółowy opis w załączniku G |
| A.2 | Agregat nr 2 Istniejący. | 1 szt. | poza zakresem dostawy |
| A.3 | Agregat nr 3 Parametry według szczegółowej specyfikacji. | 1 szt. | Szczegółowy opis w załączniku G |
| A.4 | Zestaw pompowy do agregatu nr 2 Pompa obiegowa Xylem typu NSCSH65-250/75/P45VCCZ/4, wyposażona w sterownik Hydrovar, Czynnik: wodny roztwór glikolu propylenowego ~35%, temperatura czynnika 8°C, przepływ nominalny V=75 m3/h, wymagane ciśnienie dyspozycyjne Hp= 200 kPa. | 1 szt. | Szczegółowy opis w załączniku G |
| A.5 | Przepływomierz ENKO MPP 8, Dn125 Czujnik CP 850 (przyłącze kołnierzowe) Z przetwornikiem MPP 800 Montaż z zachowaniem odcinków rozbiegowych pokazanych na rysunku. | 3 szt. |  |
| A.6 | Zawór równoważący Dn125, kvs = 293 Oventrop Hydrocontrol VFC Dn125 | 3 szt. |  |
| A.7 | Filtr siatkowy Polna typ FS-1 Dn125, kvs = 320 Z siatką 45 (prześwit 1 mm) | 3 szt. |  |
| A.8 | Przepustnica międzykołnierzowa Dn125, kvs = 1250 EBRO typ Z 011, z prostą rączką | 6 szt. |  |
| A.9 | Zawór zwrotny o niskich oporach przepływu Zetkama fig. 402 Dn125, kvs = 516 | 3 szt. |  |
| A.10 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn250, kvs = 5390 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) | 2 szt. |  |
| A.11 | Separator powietrza Reflex Exvoid T 1, Dn25 Montowane zgodnie z rysunkiem, na poziomym odcinku rurociągu przed kolanem skierowanym w dół | 2 szt. |  |
| A.12 | Zawór spustowy kulowy Dn50 | 4 szt. |  |
| A.13 | Zawór spustowy kulowy Dn25 | 6 szt. |  |
| A.14 | Zawór kulowy Dn25 przy separatorze powietrza | 2 szt. |  |
|  | Główne elementy instalacji rurowej, stalowe, łączone przez spawanie |  |  |
| RA1 | Rura przewodowa Dn250 | 5 m |  |
| RA2 | Rura przewodowa Dn200 | 6 m |  |
| RA3 | Rura przewodowa Dn150 | 14 m |  |
| RA4 | Rura przewodowa Dn125 | 50 m |  |
| RA5 | Trójnik redukcyjny Dn250 / Dn200 | 2 szt. |  |
| RA6 | Trójnik Dn200 | 2 szt. |  |
| RA7 | Trójnik redukcyjny Dn150 / Dn125 | 2 szt. |  |
| RA8 | Redukcja Dn250/Dn200 | 2 szt. |  |
| RA9 | Redukcja Dn200/Dn150 | 1 szt. |  |
| RA10 | Redukcja Dn200/Dn150 asymetryczna | 1 szt. |  |
| RA11 | Redukcja Dn200/Dn125 | 2 szt. |  |
| RA12 | Redukcja Dn150/Dn125 asymetryczna | 1 szt. |  |
| RA13 | Redukcja Dn150/Dn125 | 1 szt. |  |
| RA14 | Kolano hamburskie Dn200 | 2 szt. |  |
| RA15 | Kolano hamburskie Dn125 | 14 szt. |  |
| RA16 | Kołnierz Dn250 Pn16 | 4 szt. |  |
| RA17 | Kołnierz Dn200 Pn16 | 2 szt. |  |
| RA18 | Kołnierz zaślepiający Dn200 Pn16 | 2 szt. |  |
| RA19 | Kołnierz Dn150 Pn16 | 4 szt. |  |
| RA20 | Kołnierz Dn125 Pn16 | 28 szt. |  |
| RA21 | Króćce gwintowane do montażu armatury Dn50 | 4 szt. |  |
| RA22 | Króćce gwintowane do montażu armatury Dn25 | 8 szt. |  |
|  | Mufy, króćce gwintowane do montażu armatury kontrolno-pomiarowej oraz pozostałe elementy rurociągów nie ujęte w zestawieniu – zgodnie ze schematem technologicznym oraz pozostałymi rysunkami. |  |  |
|  | Powyższe zestawienie zostało sporządzone dla przykładowego zestawu agregatów chłodniczych i w przypadku zastosowania zamiennych urządzeń musi zostać skorygowane. W miejscu przyłączenia instalacji do agregatów wyspecyfikowano rurociągi i kołnierze Dn125, należy przewidzieć dodatkowe elementy (nieujęte w zestawieniu) wymagane do zmiany średnicy rurociągów na rzeczywiste średnice przyłączy agregatów chłodniczych. Powyższe zestawienie należy orientować jako orientacyjne, do wyceny i przygotowania produkcji należy zweryfikować ilość poszczególnych elementów na rysunkach. |  |  |

## Zestawienie materiałów w rejonie B

| Lp | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Płytowy wymiennik ciepła o mocy 1400 kW Wstępnie dobrano wymiennik Hexonic Dwuprzepływowy 1400 kW_14/8, 6/12, typ JFE-045-P10-2-425 | 1 szt. | Szczegółowy opis w załączniku G |
| B.2 | Zestaw dwóch pomp obiegowych, z regulacja obrotów, Pompa obiegowa Xylem typu NSCSH80-250/110/P45VCC4/4, wyposażona w sterownik Hydrovar, Czynnik: woda, temperatura czynnika 8°C, przepływ nominalny V=200 m3/h, wymagane ciśnienie dyspozycyjne Hp= 200 kPa | 2 szt. | Szczegółowy opis w załączniku G |
| B.3 | Przepływomierz ENKO MPP 8, Dn150 Czujnik CP 850 (przyłącze kołnierzowe) Z przetwornikiem MPP 800 Montaż z zachowaniem odcinków rozbiegowych pokazanych na rysunkach. | 1 szt. |  |
| B.4 | Naczynie wzbiorcze Reflex, w obiegu agregatów chłodniczych Reflex typ G100, PS 6 bar, glikol propylenowy Ze złączem odcinającym Reflex SU 1’’ | 1 szt. |  |
| B.5 | Naczynie wzbiorcze Reflex, w obiegu wewnętrznym budynku Reflex typ G200, PS 6 bar Ze złączem odcinającym Reflex SU 1’’ | 1 szt. |  |
| B.6 | Niewykorzystane | - |  |
| B.7 | Filtr siatkowy Polna typ FS-1 Dn150, kvs = 500 Z siatką 45 (prześwit 1 mm) | 2 szt. |  |
| B.8 | Zawór bezpieczeństwa Husty typ SYR 1915 Dn25, nastawa ciśnienia 6 bar | 1 szt. |  |
| B.9 | Zawór bezpieczeństwa Husty typ SYR 1915 Dn25, nastawa ciśnienia 6 bar | 1 szt. |  |
| B.10 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn250, kvs = 5390 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) | 2 szt. |  |
| B.11 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn200, kvs = 3400 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) | 2 szt. |  |
| B.12 | Przepustnica międzykołnierzowa Dn150, kvs = 1830 EBRO typ Z 011, z prostą rączką | 4 szt. |  |
| B.13 | Zawór kulowy pełnoprzelotowy Dn100, kvs = 1159 BROEN Ballomax WZ typ 94103, z prostą rączką | 3 szt. |  |
| B.14 | Zawór zwrotny o niskich oporach przepływu Zetkama fig. 402 Dn80, kvs = 258 | 2 szt. |  |
| B.15 | Zawór kulowy pełnoprzelotowy Dn80, kvs =754 BROEN Ballomax WZ typ 94103, z prostą rączką | 3 szt. |  |
| B.16 | Zawór spustowy kulowy Dn50 Spusty z rurociągów magistralnych | 4 szt. |  |
| B.17 | Zawór spustowy kulowy Dn25 Spusty przy wymienniku ciepła | 6 szt. |  |
| B.18 | Separator powietrza Reflex Exvoid T 1, Dn25 Montowane zgodnie z rysunkiem, na poziomym odcinku rurociągu z podwyższonym „stropem”, przed kolanem skierowanym w dół | 2 szt. |  |
| B.19 | Zawór kulowy Dn25 przy separatorze powietrza | 2 szt. |  |
| B.20 | Przepustnica międzykołnierzowa Dn200, kvs = 3400 EBRO typ Z 011, z prostą rączką | 1 szt. |  |
| B.21 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn125, kvs = 1250 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) | 2 szt. |  |
| B.22 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn150, kvs = 1830 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) | 2 szt. |  |
| B.23 | Zawór kulowy Dn65 | 4 szt. |  |
|  | Główne elementy instalacji rurowej, stalowe, łączone przez spawanie |  |  |
| RB1 | Rura przewodowa Dn250 | 3 m |  |
| RB2 | Rura przewodowa Dn200 | 14 m |  |
| RB3 | Rura przewodowa Dn150 | 8 m |  |
| RB4 | Rura przewodowa Dn125 | 10 m |  |
| RB5 | Rura przewodowa Dn100 | 3 m |  |
| RB6 | Rura przewodowa Dn80 | 3 m |  |
| RB7 | Trójnik redukcyjny Dn200 / Dn150 | 4 szt. |  |
| RB8 | Redukcja Dn250/Dn200 | 2 szt. |  |
| RB9 | Redukcja Dn250/Dn200 asymetryczna | 2 szt. |  |
| RB10 | Redukcja Dn200/Dn150 | 3 szt. |  |
| RB11 | Redukcja Dn200/Dn150 asymetryczna | 1 szt. |  |
| RB12 | Redukcja Dn200/Dn80 | 3 szt. |  |
| RB13 | Redukcja Dn200/Dn100 | 3 szt. |  |
| RB14 | Kolano hamburskie Dn200 | 8 szt. |  |
| RB15 | Kolano hamburskie Dn150 | 6 szt. |  |
| RB16 | Kolano hamburskie Dn150, 45° (lub przecięte 90°) | 2 szt. |  |
| RB17 | Kołnierz Dn250 Pn16 | 2 szt. |  |
| RB18 | Kołnierz Dn150 Pn16 | 10 szt. |  |
| RB19 | Kołnierz Dn125 Pn16 | 2 szt. |  |
| RB20 | Kołnierz Dn100 Pn16 | 3 szt. |  |
| RB21 | Kołnierz Dn80 Pn16 | 3 szt. |  |
| RB22 | Dno elipsoidalne Dn200 | 2 szt. |  |
| RB23 | Króćce gwintowane do montażu armatury Dn50 | 4 szt. |  |
| RB24 | Króćce gwintowane do montażu armatury Dn25 | 6 szt. |  |
|  | Termometr do systemów chłodniczych, zakres 0 ÷ 60°C, średnica tarczy 100 mm, w komplecie z mufą termometryczną odpowiednią do średnicy rurociągu Dn150 ÷ Dn200. Na przykład Wika model A48. | 4 szt. |  |
|  | Manometr w komplecie z kurkiem manometrycznym ½’’, zakres 6 bar, średnica tarczy 100 mm. Na przykład Wika model 212. | 8 szt. |  |
|  | Mufy, kołnierze zaślepiające, króćce gwintowane do montażu armatury kontrolno-pomiarowej oraz pozostałe elementy rurociągów nie ujęte w zestawieniu – zgodnie ze schematem technologicznym oraz pozostałymi rysunkami. Ze względu na istniejące instalacje, znajdujące się w rejonie montażu wymiennika, przed przystąpieniem do realizacji należy zweryfikować projektowany przebieg instalacji i skorygować powyższe zestawienie. W razie potrzeby uzgodnić ewentualne zmiany w instalacji z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Powyższe zestawienie należy orientować jako orientacyjne, do wyceny i przygotowania produkcji należy zweryfikować ilość poszczególnych elementów na rysunkach. |  |  |

## Pozostałe instalacje, w tym podział instalacji na sekcje

| Lp | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1 | Zawór równoważący Oventrop Hydrocontrol VTR Dn65 Z dwoma króćcami zaślepionymi korkami Nr katalogowy 1060120 | 2 szt. |  |
| D.2 | Regulator różnicy ciśnień Oventrop Hydromat DTR Dn50, 250-700 mbar Nr katalogowy 1064716 | 7 szt. |  |
| D.3 | Regulator różnicy ciśnień Oventrop Hydromat DTR Dn40 250-700 mbar Nr katalogowy 1064712 | 2 szt. |  |
| D.4 | Regulator różnicy ciśnień Oventrop Hydromat DTR Dn32 250-700 mbar Nr katalogowy 1064710 | 1 szt. |  |
| D.5 | Regulator różnicy ciśnień Oventrop Hydromat DTR Dn25 250-700 mbar Nr katalogowy 1064708 | 1 szt. |  |
| D.6 | Zawór regulacyjny dwudrogowy Dn50, Kvs = 40 Siemens VVG41.50, z siłownikiem SAX61.03 24V c / 4…20 mA | 1 szt. |  |
| D.7 | Zawór odcinający Dn65 (rezerwowe odgałęzienia 01A, 03A, 05A) | 6 szt. |  |
| D.8 | Filtr siatkowy mosiężny przyłącze gwintowane Dn65 | 9 szt. |  |
| D.9 | Filtr siatkowy mosiężny przyłącze gwintowane Dn50 | 2 szt. |  |
| D.10 | Filtr siatkowy mosiężny przyłącze gwintowane Dn40 | 2 szt. |  |
| D.11 | Filtr siatkowy mosiężny przyłącze gwintowane Dn32 | 1 szt. |  |
| D.12 | Osprzęt do zaworów Hydrocontrol Zestaw 1: zawór kulowy F+E Nr katalogowy 1060191 Do montażu na zaworach Hydrocontrol połączonych z zaworami Hydromat, w drugim króćcu pomiarowym. | 11 szt. |  |
| D.13 | Zawór spustowy/odcinający Dn50 | ~18 szt. | Częściowo dotyczy rozdziału 3.5 |
| D.14 | Ręczny zawór odpowietrzający Dn25 | ~46 szt. | Częściowo dotyczy rozdziału 3.5 |
| D.15 | Zawór odcinający Dn80 (rezerwowe odgałęzienie 02A) | 2 szt. |  |
| D.16 | Przepustnica międzykołnierzowa, Dn150, kvs = 1830 EBRO typ Z 014, z prostą rączką Izolacyjna (gwintowany kołnierz umożliwiający zamknięcie przy zdemontowanym rurociągu z jednej strony) (rezerwowe odgałęzienie do segmentów H + J) | 2 szt. |  |
|  | Mufy, kołnierze i korki zaślepiające, króćce gwintowane do montażu armatury kontrolno-pomiarowej, zwężki do zmiany średnicy, króćce gwintowane, redukcje, śrubunki itp. oraz pozostałe elementy rurociągów nie ujęte w zestawieniu – zgodnie ze schematem technologicznym oraz pozostałymi rysunkami. Dodatkowe zawory odpowietrzające i spustowe, decyzja o ewentualnej lokalizacji na etapie montażu instalacji. Powyższe zestawienie należy orientować jako orientacyjne, szczegóły wykonania zostaną ustalone z zamawiającym na etapie wykonania w ramach przygotowywania projektu warsztatowego. |  |  |

## Zestawienie materiałów w rejonie C – agregat serwisowy

| Lp | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Zawór odcinający Dn80 | 2 szt. |  |
| C.2 | Zawór spustowy Dn50 | 2 szt. |  |
| C.3 | Ręczny zawór odpowietrzający Dn25 | 2 szt. |  |
|  | Elementy instalacji rurowej, technologia do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |
| RC1 | Rura przewodowa Dn80 | 16 m |  |
| RC2 | Zmiana kierunku 90° | 14 szt. |  |
| RC3 | Króćce gwintowane do montażu armatury | 6 szt. |  |
|  | Mufy, króćce gwintowane do montażu armatury kontrolno-pomiarowej oraz pozostałe elementy rurociągów nie ujęte w zestawieniu, w tym trójniki dla odgałęzień rezerwowych – zgodnie ze schematem technologicznym oraz pozostałymi rysunkami. Technologię podłączenia agregatu serwisowego (np. rury stalowe spawane, rury stalowe zaciskane, rury z tworzyw sztucznych, węże elastyczne) przed przystąpieniem do wykonania należy uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego i uzyskać akceptację Zamawiającego. Izolacje termiczne dla układów chłodniczych (izolacja paroszczelna, np. Armacell Armaflex). |  |  |

## Dodatkowe zawory przy chłodnicach central wentylacyjnych

Średnice zaworów w poniższym zestawieniu należy traktować jako orientacyjne, średnice przyłączy należy zweryfikować na budowie.

| Lp | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Zawór odcinający Dn80 | 6 szt. |  |
| S.2 | Zawór odcinający Dn65 | 2 szt. |  |
| S.3 | Zawór odcinający Dn50 | 4 szt. |  |
| S.4 | Zawór odcinający Dn40 | 4 szt. |  |
| S.5 | Zawór odcinający Dn32 | 22 szt. |  |
| S.6 | Zawór odcinający Dn25 | 8 szt. |  |
| S.7 | Zawór odcinający Dn20 | 8 szt. |  |
| S.8 | Zawór odcinający Dn15 | 4 szt. |  |
| S.9 | Ręczny zawór spustowy / odpowietrzający Dn15 | 58 szt. |  |