Branża elektryczna i AKPiA.

W komorze pompowni zlokalizowane będą następujące urządzenia i elementy wymagające zasilania elektrycznego:

- zestaw pompowy instalacji PPOŻ;

- pompa płucząca;

- grzejnik;

- osuszacz;

- instalacja oświetlenia;

- instalacja AKPiA.

Ponieważ komora pompowni jest elementem integralnym stacji uzdatniania wody, zasilanie do urządzeń należy doprowadzić z rozdzielnicy zasilającej stację (RE1), znajdującej się w budynku hydroforni i dostarczonej w zakresie realizacji budowy SUW. Należy ułożyć trzy osobne przewody, ze względu na charakter zasilania urządzeń:

- zestaw pompowy instalacji PPOŻ należy zasilić przewodem ognioodpornym, w wykonaniu zewnętrznym, o dopuszczalnym napięciu izolacji 0,6/1kV, 4-żyłowym (przewód 3-fazowy z żyłą PE, układ TN-SC) o przekroju minimalnym 4mm2. Przekrój przewodu zasilającego został dobrany na podstawie przewidywanych mocy urządzeń odbiorczych. Zasilanie należy wyprowadzić sprzed wyłącznika pożarowego budynku – w tym celu należy wykonać modernizację rozdzielnicy RE1 zlokalizowanej w  hydroforni. Ze względu na obowiązującą gwarancję, wszelkie prace w istniejących instalacjach należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą modernizacji SUW;

- pompę płuczącą należy zasilić przewodem przyłączeniowym dedykowanym do zasilania silników z przetwornic częstotliwości, ekranowanym, w wykonaniu zewnętrznym, o dopuszczalnym napięciu izolacji 0,6/1kV, 4-żyłowym (przewód 3-fazowy z żyłą PE, układ TN-S) o przekroju minimalnym 2,5mm2. Przekrój przewodu zasilającego został dobrany na podstawie przewidywanych mocy urządzeń odbiorczych. Zasilanie należy wyprowadzić z rozdzielnicy RE1 zlokalizowanej w hydroforni (zgodnie z istniejącą dokumentacją), w której zainstalowana została przetwornica częstotliwości. W komorze należy zabudować rozłącznik remontowy umożliwiający lokalne wyłączenie zasilania pompy. Ze względu na obowiązującą gwarancję, wszelkie prace w istniejących instalacjach należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą modernizacji SUW;

- pozostałe urządzenia należy podłączyć do zaprojektowanej w komorze rozdzielnicy RK1, którą z kolei należy zasilić przewodem w wykonaniu zewnętrznym, o dopuszczalnym napięciu izolacji 0,6/1kV, 5-żyłowym (przewód 3-fazowy z żyłami PE i N, układ TN-S) o przekroju minimalnym 4mm2. Przekrój przewodu zasilającego został dobrany na podstawie przewidywanych mocy urządzeń odbiorczych. Zasilanie należy wyprowadzić z rozdzielnicy RE1 hydroforni zlokalizowanej w hydroforni – w tym celu należy wykonać modernizację rozdzielnicy RE1 zlokalizowanej w  hydroforni. Ze względu na obowiązującą gwarancję, wszelkie prace w istniejących instalacjach należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą modernizacji SUW. Wielkość rozdzielnicy RK1 należy dobrać zgodnie z obowiązującym typoszeregiem, dopasowując ją do ilości zabudowanych elementów zgodnie z projektem wykonawczym.

W rozdzielnicy RK1 należy zabudować elementy zabezpieczające obwody elektryczne, rozłączniki, ochronniki, przekaźniki i inne elementy, zgodnie z projektem wykonawczym. W rozdzielnicy należy przewidzieć rezerwę miejsca min. 30%.

Projekt wykonawczy powinien obejmować także wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtyczkowych. Do oświetlenia wewnętrznego należy zastosować oprawy LED w wykonaniu szczelnym min. IP65. Minimalne natężenie oświetlenia dla pomieszczeń z urządzeniami technicznymi powinno wynosić 200lx. Łączniki oświetlenia należy zainstalować w pobliżu włazów zejściowych, aby umożliwić bezpieczne wejście do komory. W komorze należy przewidzieć także wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. Instalację oświetlenia należy wykonać przewodem typu YDYżo o przekroju min. 1,5mm2.

Ilość gniazd wtyczkowych należy dobrać do urządzeń zlokalizowanych w komorze, uwzględniając także dodatkowe gniazdo robocze. Instalację gniazd oraz instalację zasilania pompy odwadniającej należy wykonać przewodami typu YDYżo o przekroju min. 2,5mm2.

Dla wykonania zasilania urządzeń komory pompowni oraz instalacji pomiarowo-kontrolnej przewidziano wykonanie zewnętrznych tras kablowych pomiędzy budynkiem hydroforni a komorą pompowni. Projektowane kable należy układać w ziemi na głębokości 80 cm, na 10 cm warstwie piasku i należy przykryć taką samą warstwą piasku a następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Następnie należy przykryć je folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm. Skrzyżowanie kabli z instalacjami i urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać pod kątem zbliżonym do prostego. W wykopie kable układać linią falistą z zapasem do 3% długości wykopu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami podziemnymi kopanie wykonać ręcznie. Dopuszcza się układanie przewodów bezpośrednio w gruncie rodzimym, pod warunkiem ułożenia ich w rurach osłonowych typu AROT.

W komorze pompowni należy także wykonać instalację uziemiającą i instalację połączeń wyrównawczych. Instalację uziemiającą należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami na etapie prac budowlanych w postaci uziomu otokowego, taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4. Rezystancja uziomu powinna wynosić R<10. W przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów, należy wykonać dodatkowe uziemienie w postaci wbijanych pilonów. Wykonaną nową instalację uziemiającą należy także połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą hydroforni.

Uziom należy wprowadzić do komory i podłączyć do głównej szyny uziemiającej (GSU) bednarką FeZn 30x4 poprzez zacisk kontrolny. GSU wykonać z płaskownika FeZn 50x4 umieszczonego na wysokości ok. 0,5 m od posadzki. Do GSU podłączyć instalację połączeń wyrównawczych.

Do GSU należy także podłączyć punkt PE w rozdzielnicy RK1 oraz punkty PE silników oraz wszystkie metalowe konstrukcje i elementy obiektu. Wszystkie połączenia wykonać w sposób trwały poprzez spawanie lub skręcanie i zabezpieczyć je przed korozją.

Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy wykonać pomiary rezystancji oraz potwierdzić je odpowiednim protokołem.

W komorze przewidziano także wykonanie układów kontrolnych, które należy doprowadzić do szafy SA1 zlokalizowanej w hydroforni przewodem 10-żyłowym w wykonaniu zewnętrznym, o przekroju min. 1,5mm2.

Przewiduje się wykonanie następujących układów kontrolnych:

- sygnalizacja pracy i awarii zestawu pompowego;

- zdalne zezwolenie na pracę zestawu pompowego;

- sygnalizacja zalania posadzki;

- sygnalizacja otwarcia włazów;

- kontrola zasilania 3x400VAC.

Dodatkowo do zestawu pompowego należy doprowadzić przewód komunikacji Modbus RTU w wykonaniu zewnętrznym i wprowadzić go do szafy SA1. Takie połączenie umożliwi pełny monitoring parametrów zestawu pompowego.

Włączenie nowych układów instalacji AKPiA wymaga modernizacji istniejącej szafy automatyki SA1 oraz zmian w aplikacji sterownika PLC, panelu HMI oraz stanowiska SCADA. Ze względu na obowiązującą gwarancję, wszelkie prace w wyżej wymienionym zakresie należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą modernizacji SUW.