Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się żadnych wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie składowane są duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla;
· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);
2. w zakresie stacji elektroenergetycznej/ pomieszczenia rozdzielni głównej:
· wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napięć rażenia – zgodnie z właściwymi przepisami i normami;

· sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie zaistniałych sygnałów i ich interpretacja lub skasowanie;

· sprawdzenie stanu prostowników, zasilaczy UPS wraz z ogniwami baterii akumulatorów;
· pomiar rezystancji wewnętrznej każdego akumulatora indywidualnie w UPS-ie;
· sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;

· sprawdzenie stanu gotowości obwodów potrzeb własnych;

· sprawdzenie działania oświetlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji;

· sprawdzenie stanu technicznego przekładników, wyłączników, rozłączników, i ograniczników przepięć i innych urządzeń;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

· poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie stanu oraz przydatności do użytku sprzętu ochronnego;

· sprawdzenie zgodności wszystkich schematów stacji ze stanem faktycznym;

· sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

· sprawdzenie stanu dróg, przejść, pomieszczeń, drzwi, zamków, przepustów ppoż., ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego i na terenie stacji;

· sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów;

· sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokości temperatury i ich osprzętu w pomieszczeniach, a także warunki chłodzenia urządzeń;

· sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się w stacji;

· sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego – zgodnie z wymaganiami instrukcji pożarowej;   

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie działania układu kontroli temperatury;

· sprawdzenie poprawności działania wyłączników przeciwpożarowych oraz przycisków wyłączników głównych;

· badanie termowizyjną kamerą;
3. w zakresie Rozdzielnic 0,4 kV:

· wykonać czynności jak dla stacji elektroenergetycznej/ pomieszczenia rozdzielni głównej oraz:
· sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie mechaniczne poprawności działania wyłączników, rozłączników, rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych;

· sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem test;

· sprawdzenie modułów zabezpieczeń w wyłącznikach przyciskiem test lub odpowiednim testerem; 

· pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;
· pomiar rezystancji izolacji wyłącznika głównego nN - międzyfazowo i do uziemienia;

· Pomiar rezystancji oporności styków wyłącznika nN metodą 4-przewodową;
· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· badanie termowizyjną kamerą;
4. w zakresie wyłączników/rozłączników 0,4 kV:

· oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komór wyłączeniowych;

· sprawdzenie i czyszczenie powierzchni styków;

· sprawdzenie elementów gaszeniowych komór łukowych;

· sprawdzenie stanu prowadnic;

· smarowanie elementów mechanicznych;

· dokręcenie połączeń śrubowych;

· pomiar rezystancji izolacji głównej;

· pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania;

· pomiar rezystancji przejścia styków;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika (powyżej 1M();

· pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych wyłącznika (powyżej 1M();
5. w zakresie całego obiektu 
· sprawdzenie i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż 5 lat);

· coroczne sprawdzenie wyłączników różnicowo-prądowych; 
· pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych; (nie rzadziej niż 5 lat);

· pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (nie rzadziej niż 5 lat);

· przegląd instalacji odgromowej (raz na rok w porze wiosennej);
· pomiar instalacji odgromowej (nie rzadziej niż 5 lat);
· coroczny przegląd instalacji uziemienia;
· coroczny pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego [z naniesionymi punktami pomiaru natężenia i stanem zużycia (pojemności)  akumulatorów opraw];

· sprawdzenie skuteczności zadziałania głównych wyłączników prądu oraz przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu (min raz w roku);

· sprawdzenie poprawności działania klap ppoż. (min raz w roku);

· coroczny przegląd wszystkich rozdzielnic i tablic elektrycznych wraz z dokręceniem połączeń śrubowych;
· coroczny pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów w urządzeniach je posiadających;

Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących norm i przepisów prawa. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Jednocześnie informuje się, że wszystkie protokoły z pomiarów i przeglądów muszą być ważne przez cały okres obowiązywania gwarancji na obiekt.

