| STRONA TYTUŁOWA |  |
| --- | --- |
| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: “WYKONANIE LABORATORIUM Z BANKIEM TKANEK OKA” |  |
| adres obiektu: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice |  |
| nazwy i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót KODY Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71-00-00-00-0 - Usługi architektoniczne i podobne 71-32-00-00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71-32-12-00-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych 71-31-42-00-4 - Usługi zarządzania energią 71-22-10-00-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45-00-00-00-7; -Roboty budowlane. 45-40-00-00-1; - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45-21-46-31-2; -Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczeń czystych. 45-30-000-0-0; -Roboty instalacyjne w budynkach. 45-31-00-00-3; -Roboty instalacyjne elektryczne. 45-20-00-00-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii wodnej i lądowej 45-31-00-00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| nazwa i adres zamawiającego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice |  |
| Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: Program funkcjonalno -użytkowy składa się z: części opisowej i części informacyjnej Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 1) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 2) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 2) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2454 3) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: a) kopię mapy zasadniczej, b) wyniki badań gruntowo-wodnych, c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, d) inwentaryzację zieleni, e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. |  |
| imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy: Michał Lewandowski |  |

CZĘŚĆ OPISOWA:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadania:

- Przygotowania dokumentacji projektowej w postaci projektu wykonawczego adaptacji pomieszczeń oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zgodnie z w/w Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz w razie konieczności projektu budowlanego.

- Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania zgodności z wymogami bankowania tkanek i komórek oraz wymaganych przepisami inspekcji i jednostek certyfikujących lub akredytujących w zakresie objętym opracowaniem, w tym w szczególności uzyskania zezwolenia na prowadzenie banku tkanek i komórek.

- Przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjno-montażowych wraz z dostawą i montażem elementów konstrukcyjnych z zachowaniem wymogów strefy czystej, w tym:

| LP. | technologia / cecha |
| --- | --- |
| 1 | Wyróżnienie w obrębie stref czystych trzech stref klasy czystości: D,C, B. |
| 2 | Zastosowanie śluz pomiędzy strefami o różnej klasie |
| 3 | Filtracja powietrza systemem filtrów HEPA |
| 4 | Klasa czystości powietrza zgodnie z wymaganiami podanymi dla każdej ze stref, w najbardziej wymagającym obszarze do klasy ISO5 |
| 5 | Pełna i precyzyjna kontrola temperatury w każdej ze stref osobno zgodnie z wymaganiami podanymi dla każdej ze stref |
| 6 | Pełna i precyzyjna kontrola ilości cząstek w powietrzu w każdej ze stref osobno, poprzez nastawy systemów filtracyjnych, zgodnie z wymaganiami podanymi dla każdej ze stref |
| 7 | Pełna i precyzyjna kontrola wilgotności w każdej ze stref osobno, zgodnie z wymaganiami podanymi dla każdej ze stref |
| 8 | Pełna i precyzyjna kontrola prędkości przepływu powietrza osobno w każdej ze stref |

- Przeprowadzenie wymaganych pomiarów wraz z przedstawieniem raportów.

- Przeprowadzenia szkoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem stref czystych.

- Zapewnienie obsługi serwisowej i utrzymania laboratoryjnych stref czystych w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania

- Dostawy i montaże wyposażania niezbędnego do funkcjonowania laboratorium jako zintegrowanej całości.

Zadanie 1.

Przygotowania dokumentacji projektowej w postaci projektu wykonawczego adaptacji pomieszczeń oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zgodnie z w/w Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz w razie konieczności projektu budowlanego.

Opracowanie projektowe należy wykonać w zakresie zgodnym z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek.

- Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek;

- Rozporządzenie MZ dot. dokumentacji banku tkanek i komórek;

- Wymogami Dorych Praktyk Wytwarzania (GMP) w szczególności w szczególności co do przygotowania Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności na potrzeby uzyskania certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania, o ile będzie to wymagane do realizacji w zakresie objętym opracowaniem.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

- Normą PN-EN ISO 14644:2016 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane

Od Wykonawcy wymaga się przygotowania dokumentacji wykonawczej a w razie konieczności budowlanej w zakresie:

- Architektonicznej

- Konstrukcyjno-budowlanej

- Instalacji sanitarnych (HVAC, Co, wod.-kan.)

- Instalacja elektryczna w tym niskie prądy: KD, LAN + Tel, TVU ,SSP, BMS i oświetleniowa, również i ze szczególną starannością w strefach czystych.

- System kontroli gazów procesowych zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi i realiami prowadzenia procesu w obiekcie

- Instalacja próżni na potrzeby pomiaru czystości w strefach klasy A/B i B oraz w komorach laminarnych

- Innych systemów, instalacji i konstrukcji wymaganych do realizacji w zakresie objętym opracowaniem.

W powyższym zakresie Wykonawcę obejmuje wykonanie następujących czynności:

- Zinwentaryzowania obszaru objętego zakresem opracowania.

- Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych lub zgłoszenie robót, w przypadku, gdy będzie wymagane.

- Uzyskanie opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w spełnianiu wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 listopada 2006r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek (Dz.u. 2006 nr 218 poz. 1598).

- Uzgodnienia projektu z Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w zakresie objętym opracowaniem.

- Konsultacje projektowe w zakresie wymagań regulacyjnych z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w zakresie objętym opracowaniem.

- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń Ppoż.

- W przypadku gdyby w toku prac projektowych ustalona została konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona dodatkowo projekt budowlany i uzyska takie pozwolenie;

- Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji papierowej elektronicznej na płytach CD lub pendrive (5egz).

Zadanie 2.

Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania zgodności z wymogami bankowania tkanek i komórek oraz wymaganych przepisami inspekcji i jednostek certyfikujących 
lub akredytujących w zakresie objętym opracowaniem, w tym w szczególności uzyskania zezwolenia na prowadzenie banku tkanek i komórek.

Wykonawca opracuje:

- Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia Działalności.

- Schemat procesu.

- Procedura zarządzania bankiem tkanek.

- Procedura przetwarzania procesowego.

- Procedura zarządzania jakością.

- Formularze procedur w tym wymagane standardowe procedury operacyjne (SOP)

Wykonawca skoordynuje dokumentację na potrzeby uzyskania certyfikacji i uzyskania pozwolenie na prowadzenie banku tkanek i komórek  i w przypadku konieczności i w niezbędnym zakresie przeprowadzi działania kwalifikacyjne prowadzące do uruchomienia laboratorium ze strefami czystymi spełniającego wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), które obejmować będą opracowanie następujących dokumentów:

- Specyfikacja funkcjonalna ze dokładnym opisem funkcji laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem stref czystych

- Specyfikacja Wymagań Użytkownika (URS) dotyczącą laboratorium 
ze szczególnym uwzględnieniem stref czystych, jak również planowanych urządzeń, aparatury i innego wyposażenia.

- Specyfikacja projektu z opisem sposobu budowy laboratorium w standardzie budowy czystej,

- Analiza ryzyka i identyfikacja krytycznych elementów mogącymi mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów ze szczególnym uwzględnieniem: stref czystych, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, instalacji gazów, systemu kontroli parametrów powietrza, itp.

- Opracowanie planu kwalifikacji / walidacji w postaci Głównego Planu Walidacji / Kwalifikacji lub dokumentu równoważnego.

Kolejne etapy kwalifikacji prowadzące do zapewnienia zgodności z wytycznymi bankowania tkanek i komórek oraz w niezbędnym zakresie GMP obejmując realizację:

- Kwalifikacji projektu (DQ) - potwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami 
i weryfikacja URS.

- Kwalifikacji instalacyjnej (IQ) dla urządzeń, obszarów, instalacji wspomagających 
i systemów.

- Kwalifikacji operacyjnej (OQ) dla urządzeń, obszarów, instalacji wspomagających 
i systemów.

- Kwalifikacji procesorowej (PQ)

- W przypadku systemów, urządzeń, aparatury i innego wyposażenia konieczne testy 
i dokumentacja FAT i SAT.

- Reprezentacja Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
wraz z przygotowaniem i złożeniu kompletu dokumentacji oraz prowadzeniem bieżącej korespondencji i uzgodnień z Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w opisanych powyżej procesach, a także ewentualnie w innych postępowaniach wymaganych przepisami prawa dla uruchomienia procesów realizowanych 
w ukończonym przedmiocie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosków na podstawie dokumentacji projektowej, technologicznej i jakościowej oraz do zapewnienia wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w postępowaniach administracyjnych i procesach oceny zgodności niezbędnych do uruchomienia laboratorium z bankiem tkanek oka,. Wsparcie obejmuje w szczególności udział w uzgodnieniach oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby właściwych organów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry projektowej, której kwalifikacje spełniają wymagania opisane w SWZ.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjno-montażowych wraz z dostawą i montażem elementów konstrukcyjnych z zachowaniem wymogów strefy czystej. Wykonawca zrealizuje także niezbędne prac rozbiórkowe.

Roboty budowlane i instalacyjno-montażowe muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie 
z wymaganiami obowiązujących polskich norm i przepisów, oraz  innych wymaganych w projekcie norm i standardów w szczególności ISO 14644, a na postawie przeprowadzonych uzgodnień 
także z wytycznymi Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz zaleceniami GMP w niezbędnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany będzie stosować materiały odpowiadające co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające wymagane parametry.

Roboty budowlane instalacyjno-montażowe prowadzone w warunkach strefy czystej wykonywane będą w sposób bezpieczny dla środowiska procesu i warunków laboratorium z systemem cleanroom jako klasa czystości powietrza, czystości mikrobiologicznej czy innych wymaganych parametrów 
dla stref czystych.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w standardzie budowy czystej, z zabezpieczeniem kanałów wentylacyjnych i zapewnieniem czystości mikrobiologicznej elementów zabudowy czystej, itp.

Roboty będą prowadzone w użytkowanym obiekcie, ich prowadzenie należy uzgodnić 
z Zamawiającym, minimalizując wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie wymaganych pomiarów wraz z przedstawieniem raportów.

Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i uzyska pozytywny rezultat zgodny z wymaganiami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy w zakresie projektowanego laboratorium 
z certyfikowanym systemem zabudowy czystej zgodnie z normami ISO 14644 i GMP w niezbędnym zakresie, w tym w szczególności:

- pomiar temperatury,

- pomiar poziomu wilgotności,

- pomiar klasy czystości powietrza,

- pomiaru klasy czystości powierzchni płaskich,

- czystość mikrobiologiczna powierzchni płaskich,

- czystość mikrobiologiczna, mebli, klamek i innych elementów ujętych w analizie ryzyka,

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej.

Zadanie 5.

Przeprowadzenia szkoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania laboratorium 
ze szczególnym uwzględnieniem stref czystych.

- Szkolenie służb utrzymania ruchu w zakresie obsługi wykonanych instalacji wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze co najmniej 4 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym 
i teoretycznym.

- Szkolenie ekipy sprzątającej wskazanych przez Zamawiającego osób (do 4 osób) w wymiarze co najmniej 6 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stref czystych GMP.

- Szkolenie kierowników strefy czystej, wskazanych przez Zamawiającego operatorów  (do 4 osób) w zakresie procedur wymaganych w funkcjonowaniu laboratorium ze strefami czystymi GMP w wymiarze co najmniej 8 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym,

- Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego operatorów  (do 4 osób) w zakresie funkcjonowania laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem  strefy czystej i prowadzenia w nim prac w  w wymiarze co najmniej 8 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym.

- Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób  (do 4 osób) z prowadzenia pomiarów powietrza i powierzchni płaskich zgodnie z wymogami ISO 14644 i GMP.

- Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorskich (do 4 osób)
w pomieszczeniach laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem  strefy czystej GMP.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podczas szkoleń:

- kombinezony jednorazowe zintegrowane z nakładkami na obuwie, sterylne, w ilości nie mniej niż 3 sztuki na osobę, dla każdego ze szkoleń.

- rękawiczki sterylne jednorazowe, w ilości nie mniej niż 6 sztuk na osobę, dla każdego ze szkoleń.

- systemy sprzątające w postaci wózka i uchwyt mopa z certyfikacją do pomieszczeń czystych klasy B

- mopy jednorazowe nasączone środkami dedykowanymi do utrzymania klasy czystości zgodnie z wymaganiami GMP Annex1 detergent/sporostatyk/alkohol typowymi dla rutyny sprzątającej GMP, w ilości nie mniej niż 10 mopów z każdego rodzaju

- mopy wielorazowe do pomieszczeń cleanroom w ilości nie mniej niż 10 mopów

- rama do bezdotykowego osadzania mopów na uchwyt.

- ściereczki sterylne nasączone IPA i nie nasączone IPA w ilości zapewniającej skuteczną realizację szkoleń praktycznych

- sterylne środki chemiczne detergent/sporostatyk/alkohol do cleanroom zgodne 
z GMP Annex1, w ilości zapewniającej skuteczną realizację szkoleń praktycznych

- środki chemiczne przeznaczone do nasączania mopów wielorazowych w ilości zapewniającej skuteczną realizację szkoleń praktycznych

- odkurzacz do pomieszczeń czystych

- miernik cząstek stałych z aktualnym świadectwem kalibracji odpowiedni do prowadzenia pomiarów w klasach czystości GMP (Klasa A; B; C; D)

- maty dekontaminacyjne, 6 sztuk mat jednorazowych dedykowanych 
do cleanroom

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nie mniej niż 3 trenerów do realizacji szkoleń, których kwalifikacje spełniają wymagania opisane 
w SWZ.

Zadanie 6.

Zapewnienie obsługi serwisowej i utrzymania laboratoryjnych stref czystych GMP w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
i przekazania obiektu do użytkowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kompleksowej obsługi serwisowej, eksploatacyjnej oraz utrzymaniowej laboratorium wraz ze strefami czystymi klasy D, C i B, B/A, zaprojektowanymi i wykonanymi zgodnie z wymaganiami ISO 14644, zaleceniami bankowania tkanek i komórek oraz wytycznymi EU GMP Annex 1 (GMP), w okresie 24 miesięcy od dnia przekazania obiektu do użytkowania.

W okresie 24 miesięcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie zdolności operacyjnej laboratorium w zakresie spełniania wymagań ISO 14644, KCBTiK oraz GMP w wymaganym zakresie.

Usługi serwisowe nie zastępują ani nie ograniczają obowiązków gwarancyjnych

W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas inspekcji (np. KCBTiK, GIF lub innej jednostki certyfikującej), wynikających z niewłaściwej realizacji obowiązków serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia działań korygujących na własny koszt.

Zakres usług serwisowych obejmuje w szczególności:

- Planowa obsługa techniczna i wymiana elementów eksploatacyjnych

Wykonawca zapewni realizację planowej obsługi technicznej wszystkich systemów mających wpływ na utrzymanie parametrów środowiskowych stref czystych, w tym w szczególności:

- Opracowanie harmonogramu przeglądów i czynności serwisowych

- Planową wymianę elementów eksploatacyjnych, w szczególności:

  - filtrów wstępnych, dokładnych i HEPA/ULPA,

  - uszczelek, pasków napędowych, elementów filtracyjnych central wentylacyjnych,

  - wkładów filtracyjnych instalacji gazowych i sprężonego powietrza,

  - elementów systemów monitorowania parametrów środowiskowych.

- Prowadzenie rejestru czynności serwisowych w formie zgodnej z wymaganiami.

- Zapewnienie, aby wszystkie zastosowane materiały i części zamienne były 
zgodne z wymaganiami producentów urządzeń oraz dopuszczone do stosowania w strefach czystych zgodnie z wymogami PFU.

B. Utrzymanie i regulacja systemów HVAC oraz parametrów środowiskowych

Wykonawca zapewni stałą regulację i optymalizację pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych (HVAC) w celu utrzymania stabilnych parametrów środowiskowych laboratorium, obejmujących:

- Utrzymanie klas czystości powietrza zgodnie z ISO 14644 oraz wymaganiami GMP dla klas D, C i B.

- Utrzymanie zadanych parametrów:

  - temperatury,

  - wilgotności,

  - różnic ciśnień pomiędzy pomieszczeniami,

  - liczby wymian powietrza,

  - prędkości przepływu w obszarach laminarnych.

- Okresową kontrolę i kalibrację:

  - czujników temperatury, wilgotności i różnicy ciśnień,

  - systemów monitoringu ciągłego,

  - systemów alarmowych.

- Wykonywanie regulacji instalacji HVAC (zdalnie lub na miejscu) w przypadku:

  - odchyleń parametrów od wartości zadanych,

  - zmian obciążenia pomieszczeń,

  - po wymianie filtrów lub elementów systemu.

- Udział w okresowych przeglądach kwalifikacyjnych (rekwalifikacja roczna lub zgodnie z przyjętym planem walidacji), w tym:

  - pomiary czystości powietrza,

  - testy integralności filtrów HEPA,

  - testy wizualizacji przepływu (smoke test),

  - pomiary czasu odzysku czystości.

- Zapewnienie okresowego sprzątania stref czystych

Wykonawca zapewni wykonywanie sprzątania stref czystych wraz z urządzeniami i meblami 
w każdy ostatni weekend miesiąca (lub w innym okresie uzgodnionym z Zamawiającym, nie rzadziej niż raz w miesiącu) przez okres 24 miesięcy, zgodnie z wymaganiami GMP oraz Annex 1.

Zakres obejmuje:

- Wdrożenie procedur sprzątania (SOP) zgodnych z wymaganiami GMP, 
z podziałem na klasy czystości D, C i B.

- Zapewnienie:

  - przeszkolonego personelu,

  - kwalifikowanych, rotacyjnych środków dezynfekcyjnych dopuszczonych 
do stosowania w strefach czystych w tym mopy i ściereczki,

  - walidowanych metod rotacji środków dezynfekcyjnych,

  - odzieży czystej odpowiedniej do klasy pomieszczeń.

- Dokumentowanie czynności sprzątania.

- Zapewnienie zgodności procesu sprzątania z:

  - wymaganiami kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych,

  - zasadami zapobiegania kontaminacji krzyżowej,

Zadanie 7.  Dostawy i instalacja wyposażania

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, dostawy, instalacji, integracji oraz uruchomienia kompletnego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów dotyczących bankowania tkanek i komórek oraz wymagań systemów jakości obowiązujących w jednostkach podlegających nadzorowi m.in. przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny w wymaganym zakresie.

Dostawy obejmują wyposażanie wymienione w załącznikach do niniejszego PFU i zawierające:

- Załącznik nr 3 – Wyposażanie - Urządzenia laboratoryjne i procesowe

- Załącznik nr 4 – Wyposażanie pozamedyczne

- Załącznik nr 5 – Meble do pomieszczeń czystych

- Załącznik nr 5 – Wyposażanie eksploatacyjne

Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostaw:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia kompletności dostaw wszystkich elementów wyposażenia,

- koordynacji i integracji dostaw,

- transportu, wniesienia i montażu urządzeń,

- instalacji urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta,

- wykonania podłączeń instalacyjnych (elektrycznych, teleinformatycznych, technologicznych, itp),

- integracji urządzeń z systemami obiektu,

- konfiguracji systemów sterowania i monitoringu,

- przeprowadzenia uruchomienia technologicznego urządzeń,

- wykonania prób funkcjonalnych,

- przekazania dokumentacji technicznej.

3. Integracja dostaw

Wykonawca odpowiada za pełną integrację wszystkich dostarczanych urządzeń z:

- instalacjami budynku,

- systemem HVAC,

- systemem monitoringu środowiska,

- systemem monitoringu temperatur,

- systemem BMS (jeżeli przewidziano),

- systemami alarmowymi,

- infrastrukturą IT.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompatybilność technologiczną oraz funkcjonalną wszystkich elementów wyposażenia.

4. Dokumentacja techniczna

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przekazania dokumentacji obejmującej w szczególności:

- dokumentację techniczno-ruchową urządzeń (DTR),

- instrukcje obsługi,

- schematy instalacyjne,

- schematy elektryczne,

- dokumentację serwisową,

- certyfikaty zgodności,

- deklaracje zgodności CE,

- dokumentację walidacyjną (jeżeli wymagana),

- dokumentację odbiorową.

Dokumentacja musi być dostarczona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej.

5. Testy FAT (Factory Acceptance Test)

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz przeprowadzenia procedur FAT dla kluczowych urządzeń technologicznych.

Zakres FAT obejmuje w szczególności:

- przygotowanie protokołów testów,

- weryfikację parametrów technicznych urządzeń (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),,

- sprawdzenie funkcjonalności urządzeń (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),

- sprawdzenie kompletności wyposażenia,

- weryfikację dokumentacji technicznej.

Testy FAT przeprowadzane są u producenta lub dostawcy urządzeń przed ich dostarczeniem na miejsce inwestycji.

Z przebiegu testów FAT sporządzany jest raport podpisywany przez producenta, Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego lub wskazanego użytkownika.

6. Testy SAT (Site Acceptance Test)

Po zakończeniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia testów SAT w miejscu instalacji.

Zakres SAT obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie poprawności instalacji,

- weryfikację podłączeń instalacyjnych,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),,,

- weryfikację integracji z systemami budynku (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),,,

- wykonanie testów funkcjonalnych,

- potwierdzenie osiągnięcia parametrów projektowych.

Testy SAT prowadzone są przy udziale Zamawiającego oraz wskazanego użytkownika obiektu.

Po zakończeniu testów sporządzany jest protokół odbioru urządzeń.

7. Odbiory urządzeń

Odbiór urządzeń odbywa się w dwóch etapach:

1. odbiór techniczny (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym), obejmujący:

- weryfikację kompletności dostaw (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),

- sprawdzenie instalacji (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),

- weryfikację dokumentacji (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym).

2. odbiór funkcjonalny obejmujący:

- przeprowadzenie testów SAT (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),

- potwierdzenie poprawnego działania urządzeń (w porozumieniu i współdziałaniu z Zamawiającym),

- potwierdzenie gotowości do użytkowania.

8. Szkolenia

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu użytkownika obejmujących:

- obsługę urządzeń,

- procedury eksploatacyjne,

- podstawowe czynności serwisowe,

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenia powinny być potwierdzone protokołem oraz listą uczestników.

9. Gwarancja i serwis

Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczone urządzenia oraz wyposażenie.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Projektowana przestrzeń znajduje się w budynku istniejącego okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Budynek w użytkowaniu.

Wszystkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym długości i powierzchnie należy traktować jako parametry o charakterze szacunkowym obarczone potencjalnym błędem pomiarowym. Potwierdzenie faktycznych długości i powierzchni powinno zostać przeprowadzone w toku przygotowania dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy na podstawie wytycznych z niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Ze względu na orientacyjny charakter podanych wskaźników dopuszcza się odstępstwa od podanych w niniejszym opracowaniu wymiarów i powierzchni, o ile zmiana wynika z dostosowania wytycznych funkcjonalno-użytkowych do potwierdzonych wymiarów dostosowywanej części obiektu budowlanego.  Efekt prac z uwzględnieniem odstępstw opisanych powyżej musi spełniać jednak wymogi i założenia funkcjonalne oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

W toku realizacji prac projektowych Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę 
do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji układu funkcjonalnego.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach jest podmiotem leczniczym realizującym świadczenia zdrowotne w zakresie opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej. Obiekt pełni funkcję ponadlokalnego ośrodka medycznego, zapewniającego diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację pacjentów. Szpital funkcjonuje w formie zespołu budynków o przeznaczeniu medycznym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Konstrukcja:

Konstrukcja żelbetowa / mieszana (w zależności od istniejącego obiektu).

Stropy dostosowane do obciążeń wynikających z funkcji medycznej (aparatura diagnostyczna).

Wykończenia ścian i podłóg zgodne z wymogami dla obiektów ochrony zdrowia (materiały antypoślizgowe, łatwozmywalne, odporne chemicznie).

Instalacje sanitarne:

Instalacja wod.-kan. z wydzieleniem pionów dla stref medycznych.

Instalacja ciepłej wody użytkowej z zabezpieczeniem anty-Legionella.
Instalacja centralnego ogrzewania (preferowana modernizacja do systemów energooszczędnych).

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w: bloku operacyjnym, pracowniach diagnostycznych, salach intensywnego nadzoru.

Instalacje gazów medycznych:

Tlen, próżnia, sprężone powietrze medyczne.

Centralna sprężarkownia i/lub zbiornik tlenu,

System monitoringu parametrów instalacji.

Instalacje elektryczne i teletechniczne:

Zasilanie podstawowe i rezerwowe (agregat prądotwórczy),
Zasilanie gwarantowane (UPS) dla aparatury medycznej,
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
System sygnalizacji pożaru (SSP),

System przyzywowy (call system),
Sieć LAN i system EDM,
Monitoring wizyjny (CCTV) w częściach ogólnodostępnych,

Wymagania przeciwpożarowe

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II (budynek użyteczności publicznej – opieka zdrowotna).
Wydzielenie stref pożarowych.
System oddymiania klatek schodowych.
Hydranty wewnętrzne.
Drogi ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

- minimalne wymagane powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

| Kondygnacja | Nr. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Klasa GMP | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 | 01 | Szatnia brudna | 8,8 | - | - |
| +3 | 02 | Korytarz | 44,5 | - | - |
| +3 | 03 | Biuro | 29,6 | - | - |
| +3 | 04 | Pomieszczenie socjalne | 5,9 | - | - |
| +3 | 05 | Prysznic | 3,2 | - | - |
| +3 | 06 | WC | 1,6 | - | - |
| +3 | 07 | Szatnia czysta | 9 | D |  |
| +3 | 08 | Śluza C | 6,1 | C | Zamawiający dopuszcza realizację dwóch stref C, zależnie od uzgodnień na etapie projektu |
| +3 | 09 | CR-B | 12,1 | B | Zamawiający dopuszcza realizację jednego wspólnego obszaru stref czystości B, zależnie od uzgodnień na etapie projektu |
| +3 | 09.1 | CR-B | 11,2 | B | Zamawiający dopuszcza realizację jednego wspólnego obszaru stref czystości B, zależnie od uzgodnień na etapie projektu |
| +3 | 10 | LAB-D | 23,4 | D |  |
| +3 | 11 | Brudownik | 5,1 | - |  |
|  |  |  | 160,5 m² |  |  |

P01 -Szatnia brudna

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń pracy |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 2 | Pobyt czasowy |
| Urządzenia | U14 | Gniazdo gwarantowane |
| Zasilanie elektryczne | 230V | 1 szt. |
| Kontrola dostępu | 1 szt. | Na obu drzwiach przesuwnych |
| Gniazda gwarantowane | TAK | 1 szt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | Posadzka PVC |
| Ściany | G-K, malowane farbą lateksową |
| Sufit | Sufit kasetonowy, płyty z wełny mineralnej. |
| Drzwi | Drzwi przesuwne, 2 szt. |
| Okna | N/A |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P02 – Korytarz

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń komunikacji |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 3 | Pobyt czasowy |
| Urządzenia | N/A |  |
| Wyposażenie |  | Zabudowa ścian szafami przesuwnymi pozostaje. |
| Zasilanie elektryczne | 230V | 3 szt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | Posadzka PVC |
| Ściany | G-K, malowane farbą lateksową |
| Sufit | Sufit kasetonowy, płyty z wełny mineralnej. |
| Drzwi | - szerokość światła przejścia min. 90 cm (zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń pracy), - wysokość min. 200 cm, - skrzydło pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne), - konstrukcja skrzydła: płyta drzwiowa wzmocniona, okleina HPL / CPL lub lakierowana o podwyższonej odporności na ścieranie, - ościeżnica stalowa lub aluminiowa systemowa, lakierowana proszkowo, - wyposażenie: - zamek wpuszczany, - klamka stal nierdzewna lub aluminium, - samozamykacz (jeżeli wymagany przez projekt ppoż. lub system kontroli dostępu), - izolacyjność akustyczna skrzydła Rw min. 27–32 dB (dla komfortu pracy biurowej), - odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, Drzwi należy dostosować do wymagań: - przepisów BHP dla pomieszczeń pracy, - Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, - wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy). |
| Okna | N/A |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P03 - Biuro

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń pracy |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 500 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 3 | Pobyt stały |
| Urządzenia | N/A |  |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | Posadzka PVC |
| Ściany | G-K, malowane farbą lateksową |
| Sufit | Sufit kasetonowy, płyty z wełny mineralnej. |
| Drzwi | - szerokość światła przejścia min. 90 cm (zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń pracy), - wysokość min. 200 cm, - skrzydło pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne), - konstrukcja skrzydła: płyta drzwiowa wzmocniona, okleina HPL / CPL lub lakierowana o podwyższonej odporności na ścieranie, - ościeżnica stalowa lub aluminiowa systemowa, lakierowana proszkowo, - wyposażenie: - zamek wpuszczany, - klamka stal nierdzewna lub aluminium, - samozamykacz (jeżeli wymagany przez projekt ppoż. lub system kontroli dostępu), - izolacyjność akustyczna skrzydła Rw min. 27–32 dB (dla komfortu pracy biurowej), - odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, Drzwi należy dostosować do wymagań: - przepisów BHP dla pomieszczeń pracy, - Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, - wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy). |
| Okna | Montaż rolet wewnętrznych |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P04 – Pomieszczenie socjalne

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń socjalnych |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 500 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 3 | Pobyt stały |
| Urządzenia | N/A |  |
| Wyposażenie | Płyta grzewcza | Wg. sepcyfikacji |
|  | Mikrofalówka | Wg. sepcyfikacji |
|  | Lodówka | Wg. sepcyfikacji |
|  | Zmywarka | Wg. sepcyfikacji |
|  | Zlewozmywak | Wg. sepcyfikacji |
|  | Zabudowa kuchenna | Wg. sepcyfikacji |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
|  | 400V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | Posadzka PVC |
| Ściany | G-K, malowane farbą lateksową |
| Sufit | Sufit kasetonowy, płyty z wełny mineralnej. |
| Drzwi | - szerokość światła przejścia min. 90 cm (zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń pracy), - wysokość min. 200 cm, - skrzydło pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne), - konstrukcja skrzydła: płyta drzwiowa wzmocniona, okleina HPL / CPL lub lakierowana o podwyższonej odporności na ścieranie, - ościeżnica stalowa lub aluminiowa systemowa, lakierowana proszkowo, - wyposażenie: - zamek wpuszczany, - klamka stal nierdzewna lub aluminium, - samozamykacz (jeżeli wymagany przez projekt ppoż. lub system kontroli dostępu), - izolacyjność akustyczna skrzydła Rw min. 27–32 dB (dla komfortu pracy biurowej), - odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, Drzwi należy dostosować do wymagań: - przepisów BHP dla pomieszczeń pracy, - Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, - wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy). |
| Okna | Montaż rolet wewnętrznych |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P05 - Przysznice

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń sanitarnych |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 1 | Pobyt czasowy |
| Urządzenia | N/A |  |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Instalacja wod.-kan. | TAK |  |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | - płytki gresowe lub równoważne o wysokiej odporności na ścieranie - antypoślizgowość min. R10, w strefie prysznica R11 - nasiąkliwość ≤ 0,5 % - klasa ścieralności min. PEI 4 - spadek w kierunku odpływu liniowego lub punktowego - fugi epoksydowe lub cementowe o podwyższonej odporności na wilgoć i środki chemiczne |
| Ściany | - okładzina z płytek ceramicznych / gresowych do wysokości min. 2,0 m - w strefie natrysku okładzina do wysokości min. 2,2–2,4 m lub do sufitu - powyżej okładzin – farba lateksowa lub epoksydowa odporna na wilgoć i zmywanie - naroża zabezpieczone profilami ochronnymi |
| Sufit | - sufit podwieszany z płyt odpornych na wilgoć (np. płyty g-k impregnowane lub systemowe sufity higieniczne) - powierzchnia malowana farbą odporną na wilgoć i rozwój grzybów |
| Strefa prysznica | - brodzik posadzkowy z odpływem liniowym lub punktowym - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpłytkowej - ścianki kabiny z hartowanego szkła bezpiecznego - armatura sanitarna przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej |
| Wyposażenie | - armatura o podwyższonej trwałości - baterie mieszaczowe lub termostatyczne - akcesoria ze stali nierdzewnej - lustra, wieszaki, uchwyty itp. |
| Drzwi | - szerokość światła przejścia min. 90 cm (zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń pracy), - wysokość min. 200 cm, - skrzydło pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne), - konstrukcja skrzydła: płyta drzwiowa wzmocniona, okleina HPL / CPL lub lakierowana o podwyższonej odporności na ścieranie, - ościeżnica stalowa lub aluminiowa systemowa, lakierowana proszkowo, - wyposażenie: - zamek wpuszczany, - klamka stal nierdzewna lub aluminium, - samozamykacz (jeżeli wymagany przez projekt ppoż. lub system kontroli dostępu), - izolacyjność akustyczna skrzydła Rw min. 27–32 dB (dla komfortu pracy biurowej), - odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, - podcięcie wentylacyjne Drzwi należy dostosować do wymagań: - przepisów BHP dla pomieszczeń pracy, - Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, - wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy). |
| Okna | N/A |
| Wymagania dodatkowe | - materiały odporne na środki dezynfekcyjne - powierzchnie łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny - rozwiązania ograniczające rozwój pleśni i grzybów - wentylacja mechaniczna zapewniająca skuteczne odprowadzenie wilgoci - hydroizolację podpłytkową w całym pomieszczeniu mokrym, nie tylko pod prysznicem - cokoły z płytek min. 10 cm - sufit odporny na mycie - antybakteryjne fugi lub epoksydowe |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P06 - WC

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A | Bezklasowe |
| Temperatura | Zapewnić warunki mikroklimatu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP dla pomieszczeń sanitarnych |  |
| Wilgotność względna |  |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 1 | Pobyt czasowy |
| Urządzenia | N/A |  |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Instalacja wod.-kan. | TAK |  |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania |
| --- | --- |
| Posadzka | - posadzka z płytek gresowych lub równoważnych - antypoślizgowość min. R10 - nasiąkliwość ≤ 0,5 % - klasa ścieralności min. PEI 4 - cokoły z płytek wysokości min. 10 cm - fugi odporne na wilgoć i środki czyszczące (zalecane fugi epoksydowe) |
| Ściany | - okładzina z płytek ceramicznych lub gresowych do wysokości min. 2,0 m - powyżej okładziny – farba lateksowa lub epoksydowa o podwyższonej odporności na zmywanie i wilgoć - naroża zabezpieczone profilami ochronnymi |
| Sufit | - sufit malowany farbą odporną na wilgoć i zmywanie lub - sufit podwieszany systemowy z materiałów odpornych na wilgoć |
| Wyposażenie sanitarne | - miska ustępowa ceramiczna z deską wolnoopadającą - stelaż podtynkowy z przyciskiem spłukującym dwudzielnym - umywalka ceramiczna lub konglomeratowa - bateria umywalkowa mieszaczowa (preferowane baterie bezdotykowe w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych) - dozownik mydła - pojemnik na ręczniki papierowe lub suszarka do rąk - uchwyt na papier toaletowy - kosz na odpady - lustro nad umywalką - Akcesoria sanitarne wykonane ze stali nierdzewnej lub materiałów o podwyższonej odporności na korozję. |
| Drzwi | - szerokość światła przejścia min. 90 cm (zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń pracy), - wysokość min. 200 cm, - skrzydło pełne lub przeszklone (szkło bezpieczne), - konstrukcja skrzydła: płyta drzwiowa wzmocniona, okleina HPL / CPL lub lakierowana o podwyższonej odporności na ścieranie, - ościeżnica stalowa lub aluminiowa systemowa, lakierowana proszkowo, - wyposażenie: - zamek wpuszczany, - klamka stal nierdzewna lub aluminium, - samozamykacz (jeżeli wymagany przez projekt ppoż. lub system kontroli dostępu), - izolacyjność akustyczna skrzydła Rw min. 27–32 dB (dla komfortu pracy biurowej), - odporność na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, - podcięcie wentylacyjne Drzwi należy dostosować do wymagań: - przepisów BHP dla pomieszczeń pracy, - Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, - wymagań ochrony przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy). |
| Okna | N/A |
| Wymagania dodatkowe | - materiały odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych - powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości - wentylacja mechaniczna zapewniająca skuteczną wymianę powietrza - instalacje sanitarne ukryte w zabudowie systemowej - miski ustępowe wiszące (łatwiejsze mycie posadzki) - zabudowy z płyt HPL lub kompaktowych w kabinach WC - odporność materiałów na dezynfekcję |
| Inne | Oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego wymiana na nowe |

P07 – Szatnia czysta

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | D | Wg. GMP |
| Temperatura | 21°C ± 2°C |  |
| Ciśnienie | 10 Pa |  |
| Wilgotność względna | 45% RH ±5% |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 3 | Pobyt czasowy |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Instalacja wod.-kan. | TAK |  |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 - klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | N/A |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Okno podawcze bez nadmuchu: - Przekazanie materiału miedzy korytarzem a szatnią - Pojedyncza komora - Wymiar wewnętrzny 500 x 500 x 500 mm - Obudowa: stal nierdzewna 304 - Komora: stal nierdzewna 304 - Drzwi zlicowane z obudową - Drzwi przeszklone/ szkło bezpieczne - Blokada krzyżowa - Zabudowa systemowa góra/dół - Wyoblenie połączeń pionie i poziomie - Interkom ( przywoływanie, możliwość prowadzenia rozmowy) - Zasilanie 230 V 50/60 Hz |

P08 – Śluza C

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | C | Wg. GMP |
| Temperatura | 21°C ± 2°C |  |
| Ciśnienie | 30 Pa |  |
| Wilgotność względna | 45% RH ±5% |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 3 | Pobyt czasowy |
| Urządzenia | N/A |  |
| Zasilanie elektryczne | 230V | 1 szt. |
| Wyposażenie | 3000 x 1000 mm | Mata dekontaminacyjna polimerowa |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room - Pomiędzy pomieszczeniem laboratorium D a śluzą C - Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych - Wymiar minimalny 900 x 900 mm |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Wyposażenie - Mata dekontaminacyjna, wymiar 3000 x 1000 mm, polimerowa, zmywalna |

P09 – CR B

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | B | Wg. GMP |
| Temperatura | 21°C ± 2°C |  |
| Ciśnienie | 30 Pa |  |
| Wilgotność względna | 45% RH ±5% |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 500 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 2 | Pobyt stały |
| Urządzenia | U1 |  |
|  | U4 |  |
|  | U5 |  |
|  | U6 |  |
|  | U7 |  |
|  | U8 | Gniazda gwarantowane |
|  | U15 |  |
| Zasilanie elektryczne | 230V | 1 szt. |
| Próżnia | TAK | 2 szt. |
| Instalacja IT | TAK |  |
| Instalacja CO2 | TAK |  |
| Gniazda gwarantowane | TAK | 1 szt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room - Pomiędzy pomieszczeniami clean room B - Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych - Wymiar minimalny 900 x 900 mm |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Okno podawcze bez nadmuchu: - Przekazanie materiału laboratorium D i clean room B - Podwójna komora - Wymiar wewnętrzny 500 x 500 x 500 mm - Obudowa: stal nierdzewna 304 - Komora: stal nierdzewna 304 - Drzwi zlicowane z obudową - Drzwi przeszklone/ szkło bezpieczne - Blokada krzyżowa - Zabudowa systemowa góra/dół - Wyoblenie połączeń pionie i poziomie - Interkom ( przywoływanie, możliwość prowadzenia rozmowy) - Zasilanie 230 V 50/60 Hz Instalacje niezbędne do podłączenia wszystkich urządzeń procesowych. |

P09.1 – CR B

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | B | Wg. GMP |
| Temperatura | 21°C ± 2°C |  |
| Ciśnienie | 30 Pa |  |
| Wilgotność względna | 45% RH ±5% |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 500 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 2 | Pobyt stały |
| Urządzenia | U2 | Wg. specyfikacji |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Próżnia | TAK | 2 szt. |
| Instalacja IT | TAK |  |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room - Pomiędzy pomieszczeniami clean room B - Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych - Wymiar minimalny 900 x 900 mm |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Okno podawcze bez nadmuchu: - Przekazanie materiału laboratorium D i clean room B - Podwójna komora - Wymiar wewnętrzny 500 x 500 x 500 mm - Obudowa: stal nierdzewna 304 - Komora: stal nierdzewna 304 - Drzwi zlicowane z obudową - Drzwi przeszklone/ szkło bezpieczne - Blokada krzyżowa - Zabudowa systemowa góra/dół - Wyoblenie połączeń pionie i poziomie - Interkom ( przywoływanie, możliwość prowadzenia rozmowy) - Zasilanie 230 V 50/60 Hz Instalacje niezbędne do podłączenia wszystkich urządzeń procesowych. |

P10 – LAB D

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | D | Wg. GMP |
| Temperatura | 21°C ± 2°C |  |
| Ciśnienie | 20 Pa |  |
| Wilgotność względna | 45% RH ±5% |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 500 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 2 | Pobyt stały |
| Urządzenia | U9 |  |
|  | U10 |  |
|  | U11 | Gniazda gwarantowane |
|  | U12 | Gniazda gwarantowane |
|  | U13 |  |
|  | U16 |  |
| Wyposażenie | Krzesła | 3 szt. |
|  | Soły | 3 szt. |
| Zasilanie elektryczne | 230V | 1 szt. |
| Instalacja IT | TAK |  |
| Gniazda gwarantowane | TAK | 2 szt. |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room - Z pomieszczeniami B - Z pomieszczeniem śluzy C - Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych - Wymiar minimalny 900 x 900 mm |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Instalacje niezbędne do podłączenia wszystkich urządzeń procesowych. Okno podawcze bez nadmuchu: - Przekazanie materiału miedzy Laboratorium D a szatnią czytą. - Pojedyncza komora - Wymiar wewnętrzny 500 x 500 x 500 mm - Obudowa: stal nierdzewna 304 - Komora: stal nierdzewna 304 - Drzwi zlicowane z obudową - Drzwi przeszklone/ szkło bezpieczne - Blokada krzyżowa - Zabudowa systemowa góra/dół - Wyoblenie połączeń pionie i poziomie - Interkom ( przywoływanie, możliwość prowadzenia rozmowy) - Zasilanie 230 V 50/60 Hz |

P11 – Brudownik

| Opis parametru | Ilość | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Klasa czystości | N/A |  |
| Temperatura | N/A |  |
| Ciśnienie | N/A |  |
| Wilgotność względna | N/A |  |
| Środowisko | N/A | Nieagresywne |
| Oświetlenie | min. 300 lux. |  |
| Ilość przebywających jednocześnie osób | 1 | Pobyt czasowy |
| Zasilanie elektryczne | 230V | Wg. zapotrzebowania na osprzęt. |
| Instalacja wod.-kan. | TAK |  |
| Uwagi |  |  |

| Technologia zabudowy | Wymagania/ Wyposażenie |
| --- | --- |
| Posadzka | Homogeniczna wykładziny PVC o podwyższonych wymaganiach higienicznych cleanroom, takich jak laboratoria, pomieszczenia cleanroom, obiekty farmaceutyczne i biotechnologiczne. Minimalne wymagania techniczne: • grubość całkowita wykładziny: około 2,0 mm (±10%), • właściwości elektrostatyczne: rezystancja powierzchniowa w zakresie 10⁶–10⁹ Ω lub równoważna zgodnie z normami dotyczącymi posadzek ESD, • właściwości antypoślizgowe: co najmniej klasa R9 lub równoważna, • wysoka odporność na ścieranie, działanie środków dezynfekcyjnych oraz typowych substancji stosowanych w laboratoriach. • możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm. Materiał posadzki ma umożliwiać utrzymanie wymaganej klasy czystości powietrza zgodnie z normą ISO 14644 oraz być przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o kontrolowanym środowisku. Wykładzina układana w sposób zapewniający szczelność powierzchni (np. poprzez zgrzewanie na gorąco lub rozwiązanie równoważne). Połączenia trwałe i odporne na środki dezynfekcyjne. Na styku posadzki i ścian należy zastosować wywinięcie wykładziny na ścianę lub systemowe cokoły z wyobleniem umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych oraz spełniać wymagania higieniczne i użytkowe dla pomieszczeń laboratoryjnych i cleanroom: - kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach klasy A/B wg. EC-GMP. - odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8 - właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 klasa użytkowa: co najmniej 34/43 zgodnie z PN-EN ISO 10874 |
| Ściany | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Zabudowa pomieszczeń powinna być wykonana w technologii systemowej przeznaczonej do pomieszczeń czystych (cleanroom), zapewniającej gładkie, szczelne i łatwo zmywalne powierzchnie, bez elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Ściany należy wykonać z paneli warstwowych typu „sandwich” o konstrukcji poszycie / rdzeń izolacyjny / poszycie, przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach czystych. Wymagania techniczne: - grubość paneli: ok. 60 mm, - poszycie paneli: blacha stalowa lakierowana lub powlekana o grubości min. 0,6 mm, - rdzeń izolacyjny: materiał izolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,023 W/mK, - Reakcja na ogień wg: EN 13501-1:2007 +A1:2009, co najmniej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1, - Przepuszczalność powietrza wg EN 14509:2013: nie mniej niż <5 m3/h/m2 @ 50pa. - Certyfikacja FM Approved zgodnie z FM 4880 i FM 4882 dla materiałów stosowanych w pomieszczeniach wrażliwych. Folia zabezpieczająca poszycie. Panele powinny być łączone w sposób zapewniający szczelność konstrukcji (np. system pióro-wpust lub równoważny), z zastosowaniem silikonów przeznaczonych do pomieszczeń czystych. Na styku ścian, sufitów oraz innych elementów zabudowy należy stosować systemowe wyoblenia umożliwiające skuteczne mycie i dezynfekcję powierzchni. Materiały zastosowane w zabudowie przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych oraz umożliwiać utrzymanie wymaganych klas czystości zgodnie z normą ISO 14644. |
| Sufit | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Sufit typu CLIP-IN, spoiny uszczelniane systemowym uszczelniaczem – silikon higieniczny typ CLEAN ROOM. |
| Drzwi | Zabudowa systemowa do pomieszczeń typu clean room Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Jednoskrzydłowe, wypełnienie PIR, zamykanie mechaniczne. Okucia: klamka- klamka stal nierdzewna, zawiasy: stal nierdzewna, zamek systemowy jednopunktowy, kolor: obustronnie RAL9010, okładzina stalowa. Blokada krzyżowa. |
| Okna | N/A |
| Inne | Oprawa podstawowa do montażu w suficie systemowym CLIP-IN wyposażona w panele LED, Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej proszkowo na kolor biały. Barwa 3000/4000 K. Wymiar 596 x 596 x 76 mm. Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz. Klasa szczelności IP 65, Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0. Oprawa awaryjna autonomiczna. Obudowa z białego, szarego lub czarnego poliwęglanu. Montaż podtynkowy. Zasilanie 220 - 240VAC 50/60Hz. Źródło światła 6W power LED. Czas podtrzymania 3h. Certyfikat CNBOP. Klasa szczelności IP20. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ( autonomiczne), Powierzchnie łatwo zmywalne bez zbędnych półek kurzowych. Okno podawcze bez nadmuchu: - Przekazanie materiału miedzy brudownikiem a korytarzem - Pojedyncza komora - Wymiar wewnętrzny 500 x 500 x 500 mm - Obudowa: stal nierdzewna 304 - Komora: stal nierdzewna 304 - Drzwi zlicowane z obudową - Drzwi przeszklone/ szkło bezpieczne - Blokada krzyżowa - Zabudowa systemowa góra/dół - Wyoblenie połączeń pionie i poziomie - Zasilanie 230 V 50/60 Hz |

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania funkcjonalne 
i jakościowe określone w PFU.

Urządzenia stanowiące wyposażenie podstawowe:

| U01 | Mikrokeratom | Konieczny nowy zakup |
| --- | --- | --- |
| U02 | Komora laminarna (klasa czystości A) ULPA | Konieczny nowy zakup |
| U03 | Komora laminarna (klasa czystości A) z wbudowanym mikroskopem stereoskopowym | Konieczny nowy zakup |
| U04 | Mikroskop odwrócony | Konieczny nowy zakup |
| U05 | Usunięte z listy | --- |
| U06 | Komputer zabudowany | Konieczny nowy zakup |
| U07 | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym | Konieczny nowy zakup |
| U08 | CO2 Inkubator | Konieczny nowy zakup |
| U09 | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym | Konieczny nowy zakup |
| U10 | Mikroskop endotelialny Konan Medical Cellcheck D+ | Przenoszony |
| U11 | Zamrażarka biomedyczna -30 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U12 | Lodówka laboratoryjna 2-8 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U13 | Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC | Konieczny nowy zakup |
| U14 | Lodówko - zamrażarka laboratoryjna 2-8 ºC/-30 ºC | Konieczny nowy zakup |
| U15 | Tomograf optyczny | Konieczny nowy zakup |
| U16 | Zgrzewarka Entrhal EM 20KLC | Przenoszony |

- Wytyczne do systemu HVAC dla stref czystych

System HVAC musi zapewniać utrzymanie wymaganych klas czystości powietrza, parametrów środowiskowych oraz kaskady ciśnień, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań niezawodności, monitoringu i możliwości walidacji.

System HVAC obejmuje następujące pomieszczenia cleanroom i pomocnicze:

– Szatnia czysta, klasa czystości powietrza D wg GMP,

– Śluza, klasa czystości powietrza C wg GMP,

– Cleanroom, klasa czystości powietrza B wg GMP,

– Laboratorium, klasa czystości powietrza D wg GMP,

– Brudownik, klasa czystości powietrza D wg GMP.

Dla każdego z ww. pomieszczeń należy zapewnić odpowiednią krotność wymian powietrza wynikającą z wymagań GMP lub taką, która umożliwi osiągnięcie i utrzymanie wymaganej klasy czystości i czystości pyłowej.

System HVAC musi zapewniać jednoznaczną i stabilną kaskadę ciśnień pomiędzy pomieszczeniami o różnych klasach czystości, zgodnie z zasadą przepływu powietrza od stref czystszych do mniej czystych. Różnice ciśnień należy utrzymywać automatycznie z dokładnością ±5 Pa.

Układ regulacyjny musi umożliwiać dynamiczną regulację strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w sposób zapewniający:

– stabilność kaskady ciśnień przy zmiennych warunkach pracy (otwieranie drzwi, zmiany obciążenia),

– sygnalizację alarmową w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek.

System HVAC musi zapewniać:

– ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie powietrza umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza w każdym pomieszczeniu na zadanym poziomie z odchyłką ±2°C,

– nawilżanie powietrza i utrzymanie wilgotności względnej na poziomie 45% RH ±5% przy temperaturze referencyjnej 21°C.

Regulacja parametrów musi odbywać się indywidualnie dla poszczególnych stref/pomieszczeń, w oparciu o czujniki temperatury i wilgotności zlokalizowane bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach.

Jako źródło chłodu dla centrali wentylacyjnej należy przewidzieć agregaty wody lodowej ze sprężarką inwerterową o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 40 kW, dla parametrów wody lodowej 5/10°C, z czynnikiem pośrednim w postaci 35% roztworu glikolu propylenowego. Dopuszcza się inny system zapewniający utrzymanie reżimu temperatury/wilgotności dla pomieszczenia.

Agregaty chłodnicze należy zlokalizować na dachu obiektu wraz z kompletnym systemem rurociągów, armatury, izolacji oraz buforowym układem chłodu.

Jako źródło ciepła należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę grzewczą obiektu lub przewidzieć źródło opcjonalne, zapewniające pełne pokrycie zapotrzebowania cieplnego systemu HVAC.

System automatyki HVAC musi umożliwiać:

– automatyczną regulację temperatury, wilgotności, strumieni powietrza i ciśnień,

– komunikację z nadrzędnym systemem monitoringu i zarządzania (BMS),

– zdalny dostęp umożliwiający bieżący nadzór, zmianę nastaw i reakcję serwisową,

– archiwizację danych historycznych parametrów pracy w celu analizy, diagnostyki i walidacji.

Niezależnie od automatyki HVAC należy zapewnić system RMS, wyposażony w kalibrowane czujniki temperatury, wilgotności oraz różnicy ciśnień. System RMS musi umożliwiać ciągły monitoring parametrów środowiskowych w każdym pomieszczeniu czystym, rejestrację danych oraz generowanie alarmów.

Centrala wentylacyjna, system nawilżania oraz główny układ regulacyjny rozdziału powietrza i kaskady ciśnień należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym. Czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia należy montować w pomieszczeniach, które obsługują.

Kanały wentylacyjne oraz rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi oraz zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi płaszczem zewnętrznym w kolorystyce dostosowanej do architektury obiektu.

Dla zapewnienia wymaganej czystości pyłowej powietrza należy zastosować kaskadowy system filtracji w układzie nawiewnym:

– filtry wstępne klasy M5,

– filtry dokładne klasy F9,

– filtry końcowe klasy H13 montowane terminalnie w pomieszczeniach lub w skrzynkach nawiewnych.

W układzie wywiewnym należy stosować filtry klasy M5. System filtracji musi być wyposażony w monitoring stopnia zabrudzenia filtrów oraz sygnalizację konieczności ich wymiany.

2.	Wytyczne dotyczące sterowania:

1.	Dla układu HVAC cleanroom należy przewidzieć szafę sterowniczą dla centrali i systemu nawilżania oraz dla układu regulacji w parametrów systemu cleanroomu w pomieszczeniu technicznym.

2.	Szafa falownikowa wyposażona w wentylację i ogrzewanie (w przypadku zabudowy w

warunkach zewnętrznych).

3.	Sterowniki swobodnie programowalne o budowie modułowej z web-serwer z wejściami

1	wyjściami cyfrowymi i analogowymi. z odpowiednia liczbą modułów rozszerzeń. Sterownik z możliwością rozbudowy w ilości minimum 20% wejść i wyjść. Na elewacji szafy wewnętrznej panel operatorski graficzny. Automatyka wyposażona w zdalny dostęp i zdalny serwis.

4.	Centralny sterownik realizuje funkcje:

a.	Archiwizacja danych do plików CSV w wewnętrznej pamięci Flash,

b.	Łatwe ściąganie plików CSV ze sterownika przez pendrive,

c.	Wpięcia do sieci BMS w protokole Modbus RTU i Modbus TCP,

d.	Wbudowany web-serwer z tabelarycznym zestawieniem parametrów oraz zmiennych stanu,

5.	Falowniki wentylatorów centrali wyposażone w protokół komunikacyjny MOD-BUS.

6.	Przemienniki częstotliwości z filtrami przeciwzakłóceniowymi.

7.	Na potrzeby pomiarów przy centrali należy przewidzieć pomiary wilgotność / temperatura / ciśnienie dla części nawiewnej i wyciągowej.

8.	Na potrzeby pomiarów przy centrali należy przewidzieć pomiary wilgotność / temperatura zewnętrzna.

9.	Należy przewidzieć płynną regulację wydajności nawilżacza sygnałem 4-20 mA lub 0).. ,10)VDc (zalecany), to samo dotyczy sterowania układem nagrzewnicy wodnej, chłodnicy oraz nagrzewnicy.

10.	Na filtrach HEPA, presostat sygnalizujący jego zabrudzenie oraz monitorowany indywidualnie przez sterownik.

11.	W układzie sterowania VAV, należy przewidzieć sterowanie płynne regulatorami przepływu VAV oraz zbieranie sygnału zwrotnego o ich położeniu (kaskada ciśnień) w celu wyeliminowania ewentualnej nieprawidłowości w ich pracy.

12.	Do okablowania sterowniczego sygnałów pomiarowych stosować kable sterownicze ekranowane. Do zasilania silników z falowników stosować dedykowane kable falownikowe.

13.	Czujnik wiodący regulacji laboratoriów przewidzieć jako czujnik wilgotności oraz temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń (dopuszcza się zastosowanie czujników w pomieszczeniach - należy to uzgodnić na etapie projektowania - chodzi o uśrednianie pomiarów w całym pomieszczeniu),

14.	Przewidzieć zasilanie nagrzewnicy elektrycznej oraz sterowanie jej wydajnością w sposób płynny.

15.	Utrzymanie wydatku powietrza od ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych - centrala utrzymuje stałe ciśnienie dyspozycyjne nawiewu i wywiewu za pomocą regulacji wydatku wentylatorów przez przemienniki częstotliwości.

16.	Przetworniki cyfrowe różnicy ciśnień, montowane przed obsługiwanym pomieszczeniem, wyposażone w wyświetlacz oraz doprowadzenie pomiarów rurkami pneumatycznymi i wspólną rurką ciśnienia odniesienia.

17.	Przewidzieć zasilanie ewentualnych pomp nagrzewnicy wodnej.

18.	Dostawca automatyki przekaże narzędzia programistyczne dla zastosowanych sterowników.

3.	Wytyczne do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz dedykowanych urządzeń

w strefie:

• Centrala wentylacyjna powinna być przystosowana do obsługi pomieszczeń o wysokiej czystości powietrza dla klasy GMP B, C, D o powierzchni ~67m2, kubatura ~160m3; Centrala powinna realizować funkcje wentylacji/klimatyzacji/chłodzenia laboratorium z system clean room za pomocą algorytmów dedykowanego systemu sterowania.

• Centrala wentylacyjna uzdatniająca powietrze, powinna zostać wykonana jako wewnętrzna dachowa w standardzie higienicznym - przystosowana do mycia i dezynfekcji. Konfiguracja centrali powinna umożliwiać kontrolę parametrów klimatycznych dostarczanego powietrza do laboratorium z systemem cleanroom. Centralę należy dobrać z rezerwą w stosunku do obliczonego bilansu powietrza. Powinna być wyposażona w kaskadowy zespół filtracyjny M5 i F9 na nawiewie oraz M5 na wywiewie, wymiennik glikolowego odzysku ciepła, osuszania powietrza, chłodzenie powietrza, podgrzewania i utrzymywania temperatury w pomieszczeniach, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe jak króćce amortyzacyjne, oświetlenie itd..

• System klimatyzacyjny zostanie wyposażony w dedykowaną automatykę sterującą urządzeniami, zarządzającą procesami grzania, chłodzenia, nawilżania oraz utrzymania kaskady ciśnień pomiędzy strefami.

Zakłada się utrzymywanie parametrów klimatyzacyjnych na poziomie:

-	wilgotność przez cały rok 45% (+/-5%)

-	temperatura przez cały rok 21st.C (+/-2st.C)

-	kaskada ciśnień pomiędzy strefami do utrzymania klas czystości zgodnie z GMP.

Centrala powinna umożliwiać:

-	oszczędną gospodarkę energią dzięki zastosowaniu odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz pracy w trybie free-cooling;

-	zapewnienie wymaganej klasy czystości powietrza doprowadzanego do laboratorium - kaskadowy stopień filtracji.

-	zapewnienie wymaganej ilości powietrza i sprężu w celu osiągnięcia klasy stref

Budowa centrali

•	Centrala w wykonaniu higienicznym.

•	Izolacja kaset termiczna i dźwiękochłonna z wełny mineralnej,

•	Przejścia kablowe wykonane fabrycznie i wyposażone w dławiki.

•	Sekcje posadowione na ramie o wysokości min. 120 mm.

•	W sekcjach wentylatora i filtra bulaje, oświetlenie oraz włączniki.

•	Obudowa wymienników w standardzie higienicznym.

•	Podłogi wykonane w standardzie higienicznym.

•	Obudowy wentylatorów i silniki w standardzie higienicznym.

•	Wanna pod chłodnicą w standardzie higienicznym.

•	Puste sekcje inspekcyjne pomiędzy wymiennikami w celu mycia.

•	Centrala spełnia wymagania potwierdzone certyfikatem TUV (zgodność z normą DIN 1946-4). Dla wszystkich norm dopuszcza się normy równoważne.

•	Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa min D1;

•	Szczelność obudowy: przy nad- i pod-ciśnieniu min.1000 Pa - klasa min. L1

•	Szczelność zamocowania filtrów: przy nad- i pod-ciśnieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F9

•	Współczynnik przenikania ciepła - klasa min. T2

•	Współczynnik wpływu mostków cieplnych - klasa min. TB2

•	Silniki wentylatorów przystosowane do współpracy z falownikami.

•	Centrala powinna:

– posiadać konstrukcję z elementami nierdzewnymi,

– być wyposażona w wizjery inspekcyjne i oświetlenie wewnętrzne,

– umożliwiać łatwy dostęp serwisowy i mycie,

– posiadać odzysk ciepła z pełnym odseparowaniem strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego,

– być wyposażona w układ automatycznego odszraniania wymiennika,

– umożliwiać płynną regulację wydajności powietrza.

•	Centrala musi posiadać pełną automatykę regulacyjną oraz monitoring stanów pracy.

5.	Wymagania odbiorowe

System HVAC oraz system RMS muszą zostać zaprojektowane, wykonane i uruchomione w sposób umożliwiający pełną kwalifikację instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami GMP.

W ramach realizacji należy przewidzieć przeprowadzenie kwalifikacji DQ, IQ, OQ oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie przygotowania do kwalifikacji PQ.

Wykonawca zobowiązany jest do:

– opracowania planu walidacji systemu HVAC i RMS,

– dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej powykonawczej (as-built),

– opracowania listy punktów pomiarowych oraz mapy czujników,

– przygotowania protokołów badań i wymaganych  pomiarów.

Zakres kwalifikacji musi obejmować w szczególności:

– potwierdzenie poprawności wykonania instalacji,

– potwierdzenie poprawności działania automatyki i regulacji,

– potwierdzenie stabilności parametrów środowiskowych,

– potwierdzenie poprawności działania systemu alarmowego,

– potwierdzenie integralności systemu rejestracji danych RMS.

Odbiór instalacji HVAC oraz RMS musi zostać poprzedzony wykonaniem pełnych prób funkcjonalnych oraz pomiarów potwierdzających spełnienie wymagań niniejszego PFU.

Warunkiem odbioru końcowego jest w szczególności:

– osiągnięcie wymaganych klas czystości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach,

– potwierdzenie utrzymania kaskady ciśnień z dokładnością ±5 Pa,

– potwierdzenie stabilnej pracy regulacji temperatury oraz wilgotności,

– potwierdzenie poprawnej pracy filtracji, w tym filtrów końcowych HEPA,

– potwierdzenie poprawnej komunikacji z systemem nadrzędnym BMS,

– potwierdzenie poprawnej rejestracji danych w systemie RMS.

W ramach odbiorów należy wykonać co najmniej:

– pomiary wydajności powietrza dla wszystkich nawiewów i wywiewów,

– pomiary różnic ciśnień pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami objętymi kaskadą,

– pomiary temperatury i wilgotności w reprezentatywnych punktach pomieszczeń,

– testy działania alarmów i progów ostrzegawczych.

Odbiór końcowy następuje po przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

Dla zapewnienia wymaganej czystości powietrza oraz prawidłowej pracy systemu HVAC należy przewidzieć wykonanie następujących badań specjalistycznych:

– testy szczelności instalacji kanałowej zgodnie z obowiązującymi normami dla instalacji wentylacyjnych,

– badania integralności filtrów końcowych HEPA metodą aerozolową (test szczelności filtrów H13),

Testy szczelności filtrów końcowych należy przeprowadzić po ich montażu oraz każdorazowo po wymianie.

Wyniki badań muszą zostać udokumentowane w postaci protokołów stanowiących element dokumentacji walidacyjnej.

System HVAC dla pomieszczeń cleanroom musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający bezpieczną eksploatację w sytuacjach awaryjnych oraz ograniczający ryzyko utraty wymaganych parametrów środowiskowych.

W szczególności należy zapewnić:

– automatyczną sygnalizację awarii urządzeń technologicznych,

– sygnalizację przekroczenia dopuszczalnych odchyleń temperatury, wilgotności i ciśnienia,

– rejestrację zdarzeń alarmowych w systemie RMS i systemie automatyki,

– możliwość zdalnej diagnostyki oraz zdalnej korekty nastaw.

System sterowania musi realizować scenariusze awaryjne obejmujące co najmniej:

– awarię agregatu wody lodowej,

– awarię wentylatorów nawiewnych lub wywiewnych,

– awarię nawilżania,

– awarię czujników pomiarowych,

– zanik zasilania podstawowego.

W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych system powinien przejść do zaprogramowanego trybu bezpiecznego, ograniczającego rozprzestrzenianie zanieczyszczeń oraz umożliwiającego kontrolowane wygaszanie procesów technologicznych.

Procedury awaryjne muszą zostać opisane w dokumentacji eksploatacyjnej przekazywanej Zamawiającemu.

- Centralny system wykonujący pomiary 24h w klasie B i komorach laminarnych wymagających stałego pomiaru.

- Instalacja kablowo-rurowa czysta

- Dostęp on-line do systemu zarządzania, trendów,

- Alarmy o przekroczeniu ustalonych poziomów, zgłaszanie alarmu sygnałem dźwiękowym lub świetlnym oraz zgłoszenia email

- Analiza trendów, funkcje analityczne (konfigurowane do potrzeb użytkownika),

- Regulacja poziomu próżni dokonywana automatycznie, w zależności od zapotrzebowania na próżnię utrzymywany jest stały zadany poziom. Presostat reguluje poziomem próżni, regulacja poziomu próżni odbywa się skokowo w trybie załącz/wyłącz.

- Oprogramowanie w języku polskim

- Zakres instalacji elektrycznych w części budynku objętej opracowaniem obejmuje:

ZASILANIE CLEANROMU

W celu wykonania zasilania należy wyprowadzić od istniejącej rozdzielni głównej obiektu  linię wlz i wprowadzić do projektowanej rozdzielni RCL . Zasilanie w gestii inwestora należy wykonać kablem w .klasa reakcji na ogień (CPR) B2ca oraz stosować kabel nierozprzestrzeniający płomienia zgodnie z EN 60332-1-2

Dobór kabla poza opracowaniem .

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R.CL

Rozdzielnicę siłową wykonać jako szafę metalową, wolnostojącą, w wykonaniu z drzwiami, z metalowymi pokrywami, stawianą na 10cm cokole.

Rozdzielnię wyposażyć w rozłącznik z napędem na elewacji ( procedura lock-out,tag-out) oraz sygnalizację obecności napięcia w trzech fazach.

Parametry rozdzielnicy

• napięcie znamionowe 230/400V 50Hz,

• układ sieci TN-S

• stopień ochrony IP 43, IK08

• ochrona przepięciowa : ogranicznik przepięć klasy C.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R.CL/D – dostęp

Rozdzielnicę kontroli dostępu  wykonać jako szafę metalową, wiszącą , w wykonaniu z drzwiami, z metalowymi pokrywami .

Rozdzielnię wyposażyć w sterownik realizujący sekwencję dostępową np. Siemens S1200 .

Parametry rozdzielnicy

• napięcie znamionowe 230/400V 50Hz,

• układ sieci TN-S

• stopień ochrony IP 43, IK08

LINIE ZASILAJĄCE

Wszystkie linie zasilające projektowane odbiorniki wykonać w układzie TN-S, 3- lub 5-cio żyłowymi kablami w klasie reakcji na ogień (CPR) B2ca. np. N2XHJ.

INSTALACJE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowane zostały w oparciu o normę oświetleniową PN-EN 12464-1:2004.  Stosować oprawy LED o następujących parametrach .

instalacji oświetlenia laboratorium > 1000 lx RA >90

instalacja oświetlenia pom. biurowych > 500 lx RA >90

instalacja pomieszczenia magazynowe , szatnie , korytarze , łazienki > 200 lx RA >80

W laboratoriach stosować oprawy klasy IP65 z atestem PZH i certyfikatem ISO7/ISO6.

W łazienkach stosować oprawy IP44 .

W pozostałych przestrzeniach stosować oprawy o IP 20.

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO i KIERUNKOWEGO

Oświetlenie awaryjne pomieszczeń - zrealizować za pomocą wydzielonych opraw oświetlenia wyposażonych w inwerter 1-godzinny , wyposażoną w przycisk test .

Oprawa oświetlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.

Do zasilenia modułów awaryjnych instalowanych w oprawach oświetlenia ogólnego stosować

kable klasy reakcji na ogień (CPR) B2ca układane w korytkach siatkowych. Stosować oprawy w II ochrony od porażeń .

Oświetlenie kierunkowe ( ewakuacyjne ) - zrealizować za pomocą wydzielonych opraw oświetlenia wyposażonych w inwerter 1-godzinny , wyposażoną w przycisk test .

Oprawa oświetlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.

Oprawy pracujące w układzie na jasno.

Do zasilenia modułów awaryjnych instalowanych w oprawach oświetlenia ogólnego stosować

kable klasy reakcji na ogień (CPR) B2ca układane w korytkach siatkowych. Stosować oprawy w II ochrony od porażeń .

Stosować piktogramy zgodne z planem ewakuacyjnym budynku.

INSTALACJE SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W ramach instalacji siły wykonać zasilanie odbiorników siłowych zasilanych bezpośrednio z projektowanej rozdzielnicy RCL.

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia oraz gniazda wtyczkowe stanowisk PEL zasilić kablami klasy reakcji na ogień (CPR) B2ca. Stosować gniazda podtynkowe klasy min. IP44, w puszkach o głębokości 4cm, z ramkami adaptacyjnymi do montażu podtynkowego.

W laboratorium stosować osprzęt bakteriostatyczny.

Wszystkie odbiorniki wentylacji, klimatyzacji i wyrównania podciśnienia zasilić kable klasy reakcji na ogień (CPR) B2ca.

Podczas wykonywania zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy uwzględnić sposób zasilania i zabezpieczenia obwodów wg DTR dostarczonych wraz z urządzeniem oraz wytycznymi technologicznymi.

ZASILANIE GWARANTOWANE

Wybrane urządzenia ( lodówki ) należy zasilić z UPS 10 kVA 3faz/3faz , obciążenie 6kVA przez 30min

Należy przygotować rozdzielnicę bypass ( In = 63A )oraz rozdzielnię zasilania gwarantowanych

( In = 63A )wyposażoną w obwody wyłączniki różnicowo-prądowe 30 mA typ.A oraz ochronnik przeciw-przepięciowy kl.D.

TRASY KABLOWE

Trasy kablowe wykonać korytami siatkowymi ocynkowanymi.

Zejścia w ścianach przygotować na bazie rur PCV bezhalogenowych nie rozprzestrzeniających płomienia.

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Nad stropem zamontować szynę połączeń wyrównawczych z płaskownika miedzianego P 30x5

Do zainstalowanej głównej szyny wyrównawczej podłączyć koryta , rozdzielnie , urządzenia wentylacji ,konstrukcje Cleanroomu , oraz poprzez gniazda z zaślepkami podłączyć uziemienie posadzki

SEKWENCJA PRZEJŚĆ

Należy zainstalować rozdzielnię ze sterownikiem , którego oprogramowanie pozwoli realizować sekwencję przejść uniemożliwiając jednocześnie otwarcie drzwi nieuprawnionych .

Nad każdymi drzwiami , które zostaną włączone do systemu sekwencji przejść umieścić z obu stron sygnalizację wskazująca na stan ( drzwi z możliwością otwarcia , drzwi zablokowane ) oraz sygnalizację dźwiękową informującą o niedomknięciu drzwi .

Przy drzwiach zainstalować przyciski awaryjnego otwierania drzwi w kolorze zielonym .

Do przygotowania napięć 12V zastosować zasilacz pożarowy z atestem CNBOP.

SIEĆ IT

Należy wybudować sieć strukturalną w pomieszczeniach w oparciu o kable

kat.6 typ FTP  kategorii pożarowej B2CA .

Kable w pomieszczeniach zakończyć w gniazdach RJ45 kat.6A . Gniazda w laboratoriach w wykonaniu bakteriostatycznych.

Na zewnątrz Cleanroomu przewidzieć rozdzielnie RACK pozwalającą zainstalować

2 komplety patch-panele kat.6A 24 porty .,

listwę zasilająca 230V 16A 1U

patch panel .POE 500W 24porty

UPS 2000VA/1800W 2U

W rozdzielni RACK musi pozostać miejsce dla montażu switcha zarządzalnego ( dostawa inwestora )

oraz rejestratora wizyjnego .

SIEĆ MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Należy przygotować okablowanie do kamer POE zlokalizowanych w laboratoriach oraz we wskazanych pomieszczeniach. Stosować kable w klasie pożarowej B2CA.

Proponujemy przewidzieć 8 kamer 4Mpix stałoogniskowych 2,8mm oraz rejestrator zainstalowany w rozdzielni RACK.

Do rejestracji przewidzieć 2 dyski 12TB w układzie RAID 1

INSTALACJA POŻAROWA SAP

Należy ułożyć okablowanie sygnalizacyjne oraz alarmowe do zintegrowania z istniejącą siecią sygnalizacji pożarowej ( rozbudowa w przyszłości ) .

Ułożyć przewód sygnalizacyjny dla czujki liniowej ( czujka ułożona nad stropem )  , przycisków ROP oraz czujek  optyczno- dymowych zainstalowanych wewnątrz obiektu .

Oddzielnie ułożyć przewód alarmowy w trasach z koryt siatkowych PE90 do instalacji buczków alarmowych.

Zastosować osprzęt zgodny z osprzętem w obiekcie oraz informacjami uzyskanymi

od gestora sieci SAP.

Na etapie wykonania obiektu- zainstalować centrale pożarową np. SATEL CENTRALA SYG. POŻ. CSP-204 ( lub centralę pożarową współpracującą z uzgodnioną aparaturą montowaną na obiekcie ).

Centrala będzie stanowiła kontrolę nad częścią elementów SSP zamontowaną w Cleanroomie do czasu uruchomienia docelowego  systemu pożarowego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1  - Inwentaryzacja

- Załącznik nr 2  - Schemat pomieszczeń

- Załącznik nr 3 – Wyposażanie - Urządzenia laboratoryjne i procesowe

- Załącznik nr 4 – Wyposażanie pozamedyczne

- Załącznik nr 5 – Meble do pomieszczeń czystych

- Załącznik nr 6 – Wyposażanie eksploatacyjne