


Kraków dnia: 2026-08-20
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.341.2026	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS6 "Bratek" przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-DE-zp.25.341.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

cz.1 zestawu pytań i odpowiedzi z dnia 12.08.2026

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie wprowadzać dodatkowe pozycje, które w ich ocenie są niezbędne w przedmiarze robót udostępnionym przez Zamawiającego.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie usuwać pozycje, które w ich ocenie są zbędne.
Pytanie 3:
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNR-y) poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Pytanie 4:
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać nakłady RMS, które w ich ocenie są nieadekwatne do realnie ponoszonych nakładów pracy.
Pytanie 5:
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie modyfikować opisy poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Pytanie 6:
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać jednostki miary poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Pytanie 7:
Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać ilości poszczególnych pozycji przedmiarowych.
Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozycje przedmiarowe muszą zostać wycenione, tj. żadna pozycja nie może mieć wartości 0,00 zł.
Odpowiedź 1-8:
Zgodnie z pkt. 21.3 SWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.
 
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. 14 lit. c) Oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta (Załącznik nr 1 do wzoru umowy) w wycenie należy uwzględnić koszty wykonywania w okresie udzielonej gwarancji podstawowej serwisów i konserwacji niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie, zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej funkcjonalności i stanie, czynności konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych i corocznych przeglądów gwarancyjnych, prób i badań, których zakres określony jest w DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach prawnych. Po stronie Zamawiającego jest jedynie pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych.
 
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymiany oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych urządzeń w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 powyżej, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych przez Wykonawcę urządzeń w trakcie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji podstawowej ponosi Zamawiający.
  
Pytanie 11:
Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy leży koszt dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącą eksploatacją (takich jak źródła światła, akumulatory, filtry itp.).
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 9 i 10 powyżej, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca a koszty ich dostawy Zamawiający.
 
Pytanie 12:
Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji/rękojmi po stronie Wykonawcy leży wykonywanie przeglądów systemów, których obowiązek zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. spoczywa na Inwestorze/Zarządcy obiektu (m.in. SSP, systemy oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty, gaśnice).
Odpowiedź:
W okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji podstawowej po stronie Wykonawcy leży wykonywanie przeglądów systemów, których obowiązek zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. spoczywa na Inwestorze/Zarządcy obiektu (m.in. SSP, systemy oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty, gaśnice).
 
Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że zinwentaryzowano wszystkie istniejące instalacje znajdujące się w obszarze inwestycji.
Odpowiedź:
Wszystkie istniejące instalacje znajdujące się w obszarze inwestycji zostały zinwentaryzowane.
 
Pytanie 14:
Prosimy o informację, czy wykonano inspekcję CCTV istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Odpowiedź:
Nie wykonano inspekcji CCTV istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 
Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, że przekazana dokumentacja stanu istniejącego jest kompletna, aktualna i zgodna ze stanem rzeczywistym.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przekazana dokumentacja stanu istniejącego jest kompletna, aktualna i zgodna ze stanem rzeczywistym.
 
Pytanie 16:
Prosimy o wskazanie zamknięty, obowiązujący wykaz dokumentacji wraz z numerami rewizji i datami. Które pliki zastępują wcześniejsze wersje?
Odpowiedź:
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa jest aktualna z zastrzeżeniem, że w ramach wyjaśniania treści SWZ Zamawiający udostępnia nowe lub poprawione części dokumentacji. Części dokumentacji, które zostały zmienione oznaczone są przez dopisek "revx" w nazwie pliku, gdzie w miejsce litery “x” pojawia się kolejna cyfra (1, 2, 3 itd.) wskazująca numer rewizji. W takim przypadku jako aktualną wersję należy przyjąć tą z wyższym numerem rewizji. Zamawiający nie dysponuje postulowanym wykazem.
 
Pytanie 17:
Czy Zamawiający udostępni przedmiary wszystkich branż w formacie edytowalnym oraz zestawienie zmian między rewizjami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w wersji edytowalnej. Zamawiający nie dysponuje postulowanym zestawieniem.
 

Pytanie 18:
Czy dokumentacja obejmuje pełny zakres zamówienia, czy część urządzeń, wyposażenia i robót będzie realizowana przez dostawców bezpośrednich Inwestora/MPEC/MS AGH?
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa obejmuje pełny zakres zamówienia. Żadne urządzenia, wyposażenie i roboty nie będzie realizowane przez dostawców bezpośrednich Zamawiającego.
 
Pytanie 19:
Czy obiekt będzie całkowicie wyłączony z użytkowania podczas robót? Jeżeli nie, prosimy o wymagane etapy, strefy czynne i ograniczenia godzinowe.
Odpowiedź:
Tak, budynek będzie całkowicie wyłączony z użytkowania na czas realizacji robót. Wymagania dotyczące ograniczeń godzinowych związanych z sąsiedztwem budynków zamieszkałych przez studentów opisane są w części Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem w pkt. 4.1 SWZ (strona 7).
 
Pytanie 20:
Czy w zakres wchodzi utrzymanie działania zasilania, CCTV, światłowodów, telefonii, SSP lub innych instalacji dla sąsiednich obiektów DS-5/DS-7? 
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt. 4.1 SWZ (strona 9), w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi utrzymanie przez cały czas prowadzenia robót budowlanych nieprzerwanego działania niżej wskazanych instalacji:
- złącza kablowego i układu pomiarowego budynku;
- przyłącza światłowodowego znajdującego się w piwnicy (switch Aruba 6000 z czterema modułami światłowodowymi 1,25G);
- oświetlenia zewnętrznego wraz z układem zasilania;
- punktu dystrybucyjnego do zasilania kamer.
 
Pytanie 21:
Prosimy o podanie wymagany harmonogram, kamienie milowe, terminy wyłączeń oraz okresy niedopuszczalnych przerw w mediach i systemach. 
Odpowiedź:
Poza wyjątkami opisanymi w SWZ, wzorze umowy lub dokumentacji projektowej, Zamawiający nie określa ograniczeń w przedmiocie pytania.
 
Pytanie 22:
Czy dostępne są ekspertyza ppoż., scenariusz pożarowy, BIOZ, decyzje administracyjne i uzgodnienia rzeczoznawców? 
Odpowiedź:
Udostępniona dokumentacja projektowa zawiera scenariusz pożarowy, plan BIOZ, decyzje pozwolenia na budowę, uzgodnienia rzeczoznawców. Ekspertyza ppoż. nie jest wymagana. Warunki ochrony ppoż. zostały zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym.
 
Pytanie 23:
Czy Zamawiający udostępni pełną inwentaryzację powykonawczą konstrukcji i instalacji oraz wyniki odkrywek? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją powykonawczą konstrukcji i instalacji ani wyników odkrywek. Udostępniona dokumentacja projektowa jest kompletna, jednoznaczna i w pełni wystarczająca do prawidłowego skalkulowania ceny oferty oraz realizacji całego zakresu rzeczowego zamówienia.
 
Pytanie 24:
Jak będą rozliczane naprawy konstrukcji, tynków, ościeży, stropów, attyk i dachu ujawnione po odkryciu? 
Odpowiedź:
Prace budowlane oraz sposób ich rozliczenia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie niezbędne naprawy konstrukcji, tynków, ościeży, stropów, attyk i dachu, które mogą zostać ujawnione w trakcie prowadzenia robót po wykonaniu odkrywek. 
 


Pytanie 25:
Czy wykonano badania występowania azbestu, PCB, ołowiu, substancji niebezpiecznych, grzybów i skażenia biologicznego?
Odpowiedź:
Nie wykonano powyższych badań. W trakcie modernizacji powstałych w tym samym czasie, podobnych budynków innych domów studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH nie stwierdzono powyższych zagrożeń. 
 
Pytanie 26:
Kto jest właścicielem materiałów z demontażu i które elementy należy odzyskać, zabezpieczyć, zinwentaryzować i przekazać?
Odpowiedź:
Właścicielem materiałów pochodzących z demontażu jest Zamawiający. W pkt. 4.1 SWZ (strona 8 i 9) Zamawiający wskazał elementy, które należy odzyskać, zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu.

Pytanie 27:
Gdzie znajduje się miejsce przekazania odzyskanych opraw i urządzeń oraz kto zapewnia transport i protokół? 
Odpowiedź:
Zamawiający wskaże miejsce przekazania odzyskanych opraw i urządzeń na terenie Miasteczka Studenckiego AGH. Transport i przygotowanie protokołu po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 28:
Czy demontaż instalacji ma być prowadzony przy czynnym złączu, światłowodach i szafie CCTV?Prosimy o zatwierdzoną technologię i nadzór właścicieli sieci.
Odpowiedź: 
Należy utrzymać zasilanie istniejącej szafy CCTV. Technologia i nadzór po stronie Wykonawcy.

Pytanie 29:
Czy istniejące elementy przeznaczone do ponownego montażu (ścianki/drzwi ppoż.) posiadają aktualną klasyfikację i nadają się do ponownego użycia?
Odpowiedź:
Istniejące elementy przeznaczone do ponownego montażu (ścianki/drzwi ppoż.) posiadają aktualną klasyfikację i nadają się do ponownego użycia.
 
Pytanie 30:
Jaki jest zakres skuwania tynków: wszystkie ściany czy tylko ściany murowane/adaptowane i strefy uszkodzone?
Odpowiedź:
Skuwanie tynków dotyczy wszystkich ścian.
 
Pytanie 31:
Czy podkłady podłogowe są usuwane na wszystkich kondygnacjach w 100%, czy miejscowo? 
Odpowiedź:
Podkłady podłogowe należy usunąć w 100%.
 
Pytanie 32:
Prosimy o potwierdzenie ostateczne ilości stolarki według symboli Z2/Z3 oraz ich zgodność z rzutami A1–A7 i elewacjami A12–A13. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że ilości stolarki w zestawieniach Z2 i Z3 są prawidłowe.
 
Pytanie 33:
Prosimy o wskazanie ostateczne klasy drzwi: EI czy EIS, dymoszczelność, odporność, akustykę, kierunek otwierania i wyposażenie dla każdego symbolu. 
Odpowiedź:
Wszystkie powyższe parametry drzwi zawarto w zestawieniach Z1.1, Z1, Z2, Z3, Z4 i Z5.
 
Pytanie 34:
Czy drzwi wymiennikowni mają mieć światło przejścia min. 1,20 m i jaką klasę ppoż.? Prosimy wskazać symbol w zestawieniu. 
Odpowiedź:
Wymagania dla drzwi wymiennikowni (DP2-EIS30) zawarte są w zestawieniu Z2.
 
Pytanie 35:
Prosimy o podanie kompletny plan klucza Master/klucza centralnego, liczbę kluczy, poziomy dostępu i dostawcę wkładek.
Odpowiedź:
W zamki typu master należy wyposażyć każde drzwi z wyjątkiem drzwi do łazienek w pokojach. Klucz master należy dostarczyć w ilości 3 szt., klucze pokojowe w ilości 5 szt., klucze piętra piwnicy, parteru i pięter 1 do 4 po 2 szt., klucz do pomieszczenia administracji 2 szt., klucz techniczny 2 szt., klucze dla studentów po 3 szt. (pokój  i skład), klucze indywidualne do pomieszczeń technicznych i gospodarczych (w tym WC i WC OzN) po 3 szt. Wybór dostawcy wkładek systemu klucza centralnego zależy od Wykonawcy. 
 
Pytanie 36:
Czy samozamykacze listwowe dotyczą wszystkich drzwi EI/EIS, i czy wymagane są trzymacze elektromagnetyczne lub centrale zamknięć? 
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie drzwi ppoż. (EI/EIS) wymagają samozamykaczy. Trzymacze elektromagnetyczne i ich lokalizacja są przedstawione w  projekcie instalacji elektrycznych/słaboprądowych.
 
Pytanie 37:
Czy kratki wentylacyjne >200 cm² w drzwiach łazienkowych muszą mieć parametry akustyczne lub ppoż.? 
Odpowiedź:
Kratki wentylacyjne w drzwiach łazienkowych nie muszą mieć parametrów akustycznych oraz ppoż.
 
Pytanie 38:
Prosimy o potwierdzenie parametry okien: Uw ≤0,9, Ug=0,6, Rw=35 dB, C5, klasa 8, klasa 4 oraz poprawną wartość współczynnika g. 
Odpowiedź:
Powyższe parametry techniczne okien określono w zestawieniu stolarki okiennej Z1. Współczynnik gn=0.55-0.65.
 
Pytanie 39:
Czy określenie WK2 należy rozumieć jako aktualną klasę RC2 i czy dotyczy wszystkich okien parteru/piwnicy? 
Odpowiedź:
Tak, określenie WK2 należy rozumieć jako aktualną klasę RC2 i dotyczy to wszystkich okien parteru/piwnicy.
 
Pytanie 40:
Czy kontaktory okienne w pokojach mają występować w liczbie 4 szt. na każde okno czy po jednym na każde otwierane skrzydło? Jaki system je odczytuje? 
Odpowiedź:
Tak, na oknach w pokojach studenckich należy zamontować po 4 szt. kontraktonów - po jednym na każde skrzydło. Informacje z kontraktonów będą odczytywane przez system sterowania ogrzewaniem.
 
Pytanie 41:
Prosimy o wskazanie lokalizacj i stronę kolorystyczną okien dwukolorowych (czarne od wewnątrz/białe od zewnątrz). 
Odpowiedź:
Okna dwukolorowe w pomieszczeniach 411a, 0.13 (sale telewizyjne) - czarne od wewnątrz, białe od zewnątrz.
 
Pytanie 42:
Jak rozliczać profile poszerzające, naprawy ościeży, podcięcia ścian i przemurowania ujawnione po demontażu okien? 
Odpowiedź:
Naprawa ościeży została ujęta w przedmiarze z pozycji wykonania tynków. Przemurowania zostały ujęte w przedmiarze w pozycji robót murowych. Profile poszerzające należy zastosować zgodnie z opisem technicznym w pkt. 14.25 części opisowej projektu.
 

Pytanie 43:
Prosimy o potwierdzenie parametry witryn: Ucw<0,9, szklenie 6ESG/16/6ESG/16/44.4 VSG, g<35%, AE/RE 1200 i 2400 Pa oraz wykazać możliwość uzyskania tych parametrów dla rzeczywistych wymiarów.
Odpowiedź:
Parametry techniczne witryn określono w zestawieniu ślusarki Z4 i Z5. Uzyskanie wymaganych parametrów leży po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 44:
Gdzie dokładnie mają być dwa uchylne nadświetla na każdy zestaw witryn? 
Odpowiedź:
Uchylne nadświetla w ilości dwóch na każdy zestaw witryn należy wykonać na polach skrajnych.
 
Pytanie 45:
Prosimy o potwierdzenie materiał parapetów wewnętrznych, grubość 3 cm i nietypowy zapis szerokości max 7 cm/długości 250 cm. 
Odpowiedź:
Parapety wewnętrzne przedstawiono na rysunku D5, materiał granit. Zapis “szerokości max 7 cm/długości 250 cm” jest nieprawidłowy, nie należy go uwzględniać.
 
Pytanie 46:
Czy izolacja akustyczna podłóg ma grubość 6 mm czy 10 mm w poszczególnych pomieszczeniach i jaki wymagany parametr ΔLw? 
Odpowiedź:
Parametry ΔLw opisano w punkcie 14.7 części opisowej projektu. Grubość izolacji akustycznej podłóg to 10mm w pokojach studenckich z wykładziną PCW i 6mm w pozostałych pomieszczeniach z wykładziną gresową.
 
Pytanie 47:
Czy przedścianki akustyczne Rw=59 dB mają być wykonane w pełnym zakresie ścian pralni, suszarni i serwerowni? 
Odpowiedź:
Przedścianki akustyczne mają być wykonane na ścianach pralni i suszarni od strony pokoi studenckich oraz od strony klatki.
 
Pytanie 48:
Prosimy o potwierdzenie klasę REI60 obudów wszystkich pionów i poziomów oraz liczbę i klasę klap rewizyjnych. 
Odpowiedź:
Wszystkie piony i poziomy mają być obudowane w klasie REI60. Liczba i klasa klap rewizyjnych zgodnie z przedmiarem oraz rysunkami D3 i D4.
 
Pytanie 49:
Czy wszystkie dylatacje mają zostać odtworzone w warstwach wykończeniowych i czy istnieje inwentaryzacja dylatacji konstrukcyjnych? 
Odpowiedź:
Na całej długości budynku nie występują dylatacje konstrukcyjne.
 
Pytanie 50:
Prosimy o podanie pełne zestawienie oznakowania, numerów pomieszczeń, napisów piętrowych, planów ewakuacji i elementów brajlowskich.
 
Odpowiedź:
Oznakowanie, numery pomieszczeń, napisy piętrowe, planów ewakuacji i elementów “brajlowskich” należy wycenić zgodnie z rysunkami D16 i D17 oraz rzutami kondygnacji. Elementy “brajlowskie” są określone w punkcie 10 części opisowej projektu.
 
Pytanie 51:
Jaki jest dokładny zakres wymiany płyt dachowych, napraw attyk i wzmocnień belek? Czy dostępne są wyniki odkrywek dachu? 
Odpowiedź:
Prace związane z wymianą płyt dachowych, naprawą attyk i wzmocnieniem belek należy wykonać zgodnie z przedmiarem i pkt. 14.38 części opisowej projektu. Zamawiający nie dysponuje wynikami odkrywek.
Pytanie 52:
Czy tymczasowe szczelne przekrycie dachu ma obejmować całość, etapy robót czy tylko otwarte strefy?
Odpowiedź:
Zadaniem tymczasowego, szczelnego przekrycia dachu jest uniemożliwienie zalania budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zakres, sposób oraz czas wykonania przekrycia zależy od Wykonawcy.
 
Pytanie 53:
Prosimy o potwierdzenie system i grubość membrany dachowej oraz wymagania gwarancji systemowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem pkt. 14.30 części opisowej projektu, grubość membrany wynosi 1,5mm. Zgodnie z opisem w części z wymaganiami dodatkowymi w pkt. 4.1 SWZ (strona 10) Zamawiający wymaga udzielenie 60 miesięcy gwarancji na całość robót wykonanych w związku z konstrukcją dachu oraz na wszystkie dostarczone w związku z tym materiały.
 
Pytanie 54:
Czy konstrukcja pod centrale na dachu została sprawdzona dla ostatecznych mas, wymiarów, obciążeń dynamicznych i punktów podparcia urządzeń? 
Odpowiedź:
Tak, konstrukcja pod centrale na dachu została sprawdzona dla ostatecznych mas, wymiarów, obciążeń dynamicznych i punktów podparcia urządzeń.

Pytanie 55:
Prosimy o wskazanie wymaganą klasę zabezpieczenia ppoż. i antykorozyjnego każdej konstrukcji stalowej dachu. 
Odpowiedź:
Odporność pożarowa elementów budynku została przedstawiona w punkcie 16.7 opisu projektu architektoniczno-budowlanego będącego częścią opisanych warunków ochrony pożarowej w budynku. Elementy konstrukcji dachu mają być wykonane w klasie opisanej w powyższym punkcie. Klasa korozyjności C3.
 
Pytanie 56:
Czy podesty dachowe mają wysokości 140 i 70 cm zgodnie z opisem, i czy różnice poziomów zostały zweryfikowane? 
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z opisem podesty dachowe mają wysokości 140 i 70 cm. Różnice poziomów zostały zweryfikowane.
 
Pytanie 57:
Prosimy o potwierdzenie materiał pomostu określony jako 'nylon dekarski' oraz parametry antypoślizgowe i nośność. 
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem pkt 14.46 części opisowej projektu materiał pomostu to nylon dekarski. Stopnie systemowe są ażurowe i antypoślizgowe, nośność min. 150kg/m2. 
 
Pytanie 58:
Czy rozmieszczenie PV, central, kanałów, podestów, wyłazu, klapy dymowej i masztów odgromowych zostało skoordynowane na jednym rzucie? 
Odpowiedź:
Rozmieszczenie PV, central, kanałów, podestów, wyłazu, klapy dymowej i masztów odgromowych zostało pokazane na rys. A7.
 
Pytanie 59:
Czy kotwy alpinistyczne posiadają projekt systemu asekuracji, obliczenia, certyfikację, trasę użytkowania i plan kontroli okresowych? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada powyższego projektu. Proszę wycenić wyłącznie montaż kotew zgodnie z projektem.
 
Pytanie 60:
Prosimy o podanie dokładne powierzchnie malowania elewacji, wymiany ocieplenia i okładzin wentylowanych. 
Odpowiedź:
Powierzchnie elewacji do malowania i wymiany ocieplenia oraz okładzin wentylowanych zostały ujęte w przedmiarze. 
Pytanie 61:
Prosimy o potwierdzenie zakres nowej kostki i zakres wymiany istniejącej oraz podać powierzchnie i krawężniki/obrzeża. 
Odpowiedź:
Powierzchnie nowej kostki chodnikowej do wykonania, zakres kostki chodnikowej do wymiany, ilości krawężnika i obrzeża zostały ujęte w przedmiarze.
 
Pytanie 62:
Czy warstwa 20 cm żużla wielkopiecowego jest obligatoryjna, czy dopuszcza się kruszywo naturalne/łamane o równoważnych parametrach? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę żużla wielkopiecowego na kruszywo naturalne/łamane o równoważnych parametrach.

Pytanie 63:
Czy znane są rzędne i spadki nowych nawierzchni oraz kolizje z włazami, sieciami i ciepłociągiem? 
Odpowiedź:
Rzędne istniejące są podane na mapie zasadniczej. Brak kolizji z włazami, sieciami i ciepłociągiem.
 
Pytanie 64:
Prosimy o określenie zakres odtworzenia trawników po robotach wszystkich branż i standard odbioru zieleni. 
Odpowiedź:
Zakres odtworzenia trawników po robotach został ujęty w przedmiarze. Standard odbioru określa Specyfikacja Techniczna.
 
Pytanie 65:
Czy lokalizacja pojemników półpodziemnych została uzgodniona z sieciami, geotechniką, drogą obsługi i pojazdem odbierającym odpady? 
Odpowiedź:
Tak, lokalizacja pojemników półpodziemnych została uzgodniona z sieciami, geotechniką, drogą obsługi i pojazdem odbierającym odpady.
 
Pytanie 66:
Prosimy o potwierdzenie pojemności i ilości pojemników: 2×5000 l, 1×3000 l papier, 1×3000 l tworzywa, 1×1500 l szkło. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wskazane w pytaniu ilości i pojemności pojemników.
 
Pytanie 67:
Czy ławka ZA6 ma być z drewna czy materiału pokazanego na rysunku i ile sztuk jest w zakresie? 
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem pkt. 14.42 części opisowej projektu wykonawczego architektury, ilość ławek Ł1 z rysunku ZA6 określono na 8 szt. Materiał to drewno jesionowe lub olchowe malowane metodą ciśnieniową, konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.
 
Pytanie 68:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżność materiału stojaków rowerowych: ZA3 wskazuje stal ocynkowaną, opis techniczny stal nierdzewną. 
Odpowiedź:
Wiaty na rowery i stojaki przedstawione na rys. ZA2 - stal nierdzewna. Stojaki typowe w rowerowni przedstawione na rys. ZA3 - stal ocynkowana.
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