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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o uzupełnienie zestawień stolarki aluminiowej podlegającej wymianie, np. brak zestawienia dla piwnicy w osi 1, brak zestawień dla kondygnacji parteru.
Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o program robót budowlanych wskazujący zakres wymiany stolarki okiennej przywołanej w SWZ. Plik o nazwie “PRB wymiana okien” dołączono do dokumentacji przatargowej umieszczonej w katalogu Uzupełnienia pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/D-1-przystosowanie-pawilonu-do-aktualnych-przepisow-przeciwpozarowych/
 
2. Prosimy o udzielenie informacji, czy zdemontowana winda będzie podlegać utylizacji czy będzie do przekazania Zamawiającemu na stan?
Odp.  Zamawiający wyjaśnia, że zdemontowane urządzenie dźwigowe nie będzie przekazywane Zamawiającemu do dalszego użytkowania. Urządzenie należy przeznaczyć do złomowania. Postępowanie z elementami pochodzącymi z demontażu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. elementy nadające się do złomowania należy przekazać do wskazanego przez Zamawiającego skupu surowców wtórnych, po uprzednim sporządzeniu protokołu zawierającego wykaz elementów przeznaczonych do złomowania. Potwierdzenie przyjęcia złomu do skupu powinno zostać wystawione na rzecz Zamawiającego i przekazane Zamawiającemu nie później niż w terminie 5 dni od jego wystawienia.


3. Prosimy o przedstawienie harmonogramu użytkowania obiektu dla planowanych prac remontowych. Czy obiekty w bezpośrednim sąsiedztwie będą użytkowane?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ budynek D-1 w części tzw. “czekoladka” będzie wyłączony z użytkowania w okresie od 1 marca 2027 r. do końca trwania przedmiotowej inwestycji, budynek D-1 tzw. “stara część” będzie wyłączony z użytkowania w okresie od 1 marca 2027 r do 18 lutego 2028 r.  Budynki sąsiednia, nie objęte pracami budowlanymi, będą użytkowane w sposób ciągły. 

4. Na wizji lokalnej była przedstawiona możliwa droga dojazdowa do terenu, zaplecza budowy. Prosimy o potwierdzenie możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu, betoniarek, pomp o znaczących CMD na teren uczelni wskazaną drogą? Czy są tam ograniczenia tonażowe a jeżeli są to do jakiem masy?
Odp.: Zamawiający potwierdza możliwość dojazdu do miejsca prowadzenia robót pojazdami budowy o DMC do 36 ton. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że obowiązek weryfikacji warunków dojazdu, organizacji transportu oraz dostosowania środków transportu do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i czasowej organizacji ruchu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający załącza do dokumentacji plik o nazwie “zaplecze i dojazd” ze wskazaniem zaplecza budowy oraz drogą dojazdową dołączono do dokumentacji przetargowej umieszczonej w katalogu Uzupełnienia pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/D-1-przystosowanie-pawilonu-do-aktualnych-przepisow-przeciwpozarowych/. 

5. Na teren inwestycji i do zaplecza jest potencjalnie utrudniony dojazd, chociażby przez występujące wewnętrzne strefy parkowania na terenie uczelni. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie wydzielenie pasa ruchu, pasa dojazdowego do terenu budowy, zwłaszcza dla ciężkiego sprzętu?
Odp.: Zamawiający zapewni trasę dojazdu do placu budowy zgodnie z załączonym szkicem. Miejsca parkingowe utrudniające wjazd pod przewiązkę pomiędzy budynkami A-3 i A-4 będą wyłączone z ruchu w okresie od 1 marca 2027 do 31 września 2027. Poza wskazanym okresem czasowe wyłączenie miejsc parkingowych będzie możliwe na podstawie każdorazowego zgłoszenia Wykonawcy złożonego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym realizacja takiego wyłączenia będzie każdorazowo uzależniona od zgody i możliwości organizacyjnych Zamawiającego.


6. Prosimy o wskazanie i podanie możliwości dla zapewnienia zasilania tymczasowego z drugiego dopływu, dla planowanego przeniesienia rozdzielnicy głównej.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż istniejące rozdzielnice główne w starej i nowej części budynku mają odrębne i niezależne zasilania z rozdzielni sieciowej nN w bud. A-3, a każde z tych obwodów zasilania jest w stanie tymczasowo pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obu części budynku. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie tymczasowego zasilania pomiędzy częściami budynku w trakcie n.p. przenosin rozdzielni. 

7. Czy podczas prowadzonych prac remontowych będzie użytkowana, będą prowadzone badania w komorze pogłosowej? Prosimy o potwierdzenie, że komora nie podlega pracom remontowym, np. jej zewnętrzna obudowa?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż komory bezechowe i pogłosowe w budynku będą użytkowane do dnia 28 lutego 2027 r., a następnie wyłączone z użytkowania.  Planowane ich ponowne uruchomienie przewidziano na dzień 18 lutego 2028 r. dla komór w “starej części budynku” oraz na wrzesień 2028 r. w “czekoladce”. Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje remontu konstrukcji ani obudowy żadnej z komór.

8. Czy system obudów istniejących belek stalowych jest ustalony, czy do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż dobór konkretnego systemu zabezpieczenia ogniochronnego istniejących belek stalowych pozostawia się Wykonawcy. Ostateczna akceptacja zastosowanego rozwiązania nastąpi na etapie realizacji robót w ramach procedury zatwierdzania kart materiałowych. W wycenie należy uwzględnić kompletne zabezpieczenie konstrukcji w zakresie niezbędnym do osiągnięcia parametrów odporności ogniowej wymaganych dokumentacją projektową. Zamawiający załącza do dokumentacji plik o nazwie “Zabezpieczenie belek stalowych” precyzujący zakres niezbędnych do wykonania zabezpieczeń belek. Plik zostaje dołączony do dokumentacji przetargowej w katalogu pn. Uzupełnienia pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/D-1-przystosowanie-pawilonu-do-aktualnych-przepisow-przeciwpozarowych/.

9. W chronologii opisu folderów udostępnionej dokumentacji brak pozycji o numerach od 22-2-13 do 22-2-18 czy to mogą być istotne możliwe brakujące foldery dla wykonawców? 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż brakujące numery folderów dotyczą dokumentacji nie istotnej w zakresie wyceny i dlatego też nie zostały udostępnione Wykonawcą.

10. Ze względu na obszerny zakres projektu, który należy dokładnie przeanalizować, trudny charakter remontu i pewne braki w dokumentacji, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert do dnia 07.10.2026 r.
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający częściowo przychylił się do wniosku Wykonawcy i przedłużył termin składania ofert do dnia 30.09.2026 r.
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